## Vorlage
Betrieb: | [10 empty] | Zeitspanne: |  |  |  | Bewilligungsträger:
Pos. | Datum | Ortsbeschrieb | [6 empty] | Installationsbeschrieb |  | SK | Schutz-Organ | Prüfungen |  |  |  |  | Unterschriften
|  | Nationalstrasse | Abschnitt | Objekt | Objektname | Kurzzeichen | Anlage nach AKS CH | Teilanlage nach AKS CH | Installationsbeschrieb | Zusatzbezeichnung
|  | N01 | 38 | Tunnel OS | Gubrist VK Thal Elektroraum LAWA | TGUB ELH |  |  | Beschreibung der Arbeiten resp. Installation | Verteilung/ Steckdose / AKS etc. | Gr. Nr. | I Nenn in Amp. | Isol. in M Ω mind. 1 M Ω | FI / RCD | Schutzleiter PE max. 1 Ω | IK L-PE am Ende in Amp. | Drehfeld Ja / Nein | Erstprüfung (Bew.Träger) Datum / Visum | Akkr. Stelle Datum / Visum
[10 empty] | Sichtprüfungen gem. NIN / EN 61439 | i.O. | Typ B, C, D, GG |  | ausl. Zeit in ms Ja / Nein
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Beispiel
Betrieb: | [10 empty] | Zeitspanne: |  | Januar-Dezember 2013 |  | Bewilligungsträger: |  | André Pedrazzi
Pos. | Datum | Ortsbeschrieb | [6 empty] | Installationsbeschrieb |  | SK | Schutz-Organ | Prüfungen |  |  |  |  | Unterschriften
|  | Nationalstrasse | Abschnitt | Objekt | Objektname | Kurzzeichen | Anlage nach AKS CH | Teilanlage nach AKS CH | Installationsbeschrieb | Zusatzbezeichnung
|  | N01 | 38 | Tunnel OS | Gubrist VK Thal Elektroraum LAWA | TGUB ELH |  |  | Beschreibung der Arbeiten resp. Installation | Verteilung/ Steckdose / AKS etc. | Gr. Nr. | I Nenn in Amp. | Isol. in M Ω mind. 1 M Ω | FI / RCD | Schutzleiter PE max. 1 Ω | IK L-PE am Ende in Amp. | Drehfeld Ja / Nein | Erstprüfung (Bew.Träger) Datum / Visum | Akkr. Stelle Datum / Visum
[10 empty] | Sichtprüfungen gem. NIN / EN 61439 | i.O. | Typ B, C, D, GG |  | ausl. Zeit in ms Ja / Nein
1 | 2013-12-24 | N01 | 38 | Tunnel | Gubrist/ UQP 2 | TGUB | Nebeneinrichtungen | Pumpwerke, Oelabscheider, Rückhaltebecken | defekte Pumpe ausgewechselt | Pumpe 2 ab Feld 302.16 | F35 | C13 A | 4.5 | Nein | 0.6 | 235 | _ | 21.12.13/AP
MS 6.3A
2 | 2013-12-24 | N03 | 56 | OS | Elektroraum Wollishofen |  | Energieversorgung | Niederspannung | Neue Arbeitssteckdose für Laptop installiert | Ab Feld 1 F32 | F32 | C13 | >99 | Ja | 0.7 | 199 | _ | 21.12.13/AP
22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## AKS CH
Stand AKS CH V2.01 Vers. 01.01.2014
Anlage | Teilanlage
Energieversorgung | Zentrale Einrichtung Energie
Beleuchtung | Mittelspannung
Lüftung | Niederspannung
Signalisation | Kleinspannung
Überwachungsanlage | Notstrom
Kommunikation + Leittechnik | Photovoltaik
Kabelanlage | Zentrale Einrichtung Beleuchtung
Nebeneinrichtungen | Durchfahrtsbeleuchtung
Adaptationsbeleuchtung
Brandnotbeleuchtung
Optische Leiteinrichtung
Fluchtwegbeleuchtung
Strassenbeleuchtung
Zentrale Einrichtung Lüftung
Abluft
Längslüftung
Zuluft
Fluchtwegbelüftung
Zentrale Einrichtung Signalisation
Statisch
VM-Systeme
Lichtsignalanlage
Verkehrserfassung
Sicherheitseinrichtung
Unterflurbeleuchtung
Mittelstreifen Überleit System
Notbedienungssystem
Brandmeldeanlage Tunnel
Videoanlage
Zentrale Einrichtung Divers
Meteoüberwachungs- und Warnsystem (GFS)
Warn- und Meldesystem von Naturgefahren
Höhenmessanlage
Luftüberwachung
Geschwindigkeitsmessanlage
Lichtsignalüberwachung
Waageanlage
Profilmessanlagen
Abstandsmessanlagen
Kommunikationsnetzwerk Strecke
Kommunikationsnetzwerk Abschnitt
Leittechnik Strecke
Leittechnik Abschnitt
Funksystem
Notruftelefon
VM-CH Ausrüstung
Erdungsanlage, EMC Anlage, Blitzschutz
Lichtwellenleiterausrüstung
Universelle Gebäudeverkabelung
NT-Kabel
Infrastruktur BSA
Hausinstallation
Heizung, Klima, Lüftung Zentrale
Brandmeldeanlage Gebäude
Krananlagen / Hebezeug
Pumpwerke, Oelabscheider, Rückhaltebecken
Löscheinrichtung
Barrierenanlage
Türen / Tore / Zutrittskontrolle
Bauliche Einrichtungen
Wasserversorgung
Telefonie