Table des matières

Dossier principal	9

1	Résumé et vue d’ensemble du projet	9

2	Introduction	9

2.1	But du projet	9

2.2	Organisation	9

2.3	Données techniques de l’objet / du tronçon	10

2.4	Limites et interfaces	10

2.4.1	Limites	10

2.4.2	Interfaces	10

2.4.3	Système de désignation	11

2.5	Installations électriques soumise à l'approbation obligatoire des plans	12

2.6	Résumé des mesures prévues	12

3	Bases du projet	13

3.1	Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études	13

3.2	Directives OFROU, normes, fiches techniques et glossaire	13

3.3	Evaluation du risque du projet dans son ensemble	14

3.4	Remarques et concepts généraux, conditions climatiques	14

3.5	Contrôle de conformité et instance de validation	14

3.6	Migration des installations (*)	14

3.7	BSA/OT Security	15

4	Description des annexes entre D-1 et D-9	16

5	Documentation	16

6	Programme des travaux, gestion du trafic, planning d’ensemble et logistique	16

7	Coûts d’ensemble	16

7.1	Coûts de réalisation d’ensemble	16

7.2	Coûts d’exploitation et de maintenance d’ensemble	18

8	Annexes	18

9	Dossier	19

Dossier D-1: Distribution d’énergie	20

1	Résumé installation Distribution d’Energie	20

2	Introduction	20

2.1	Description de l’état actuel (*)	21

2.2	Objectif et but des mesures	21

2.3	Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture	21

3	Bases du projet Distribution d’énergie	21

3.1	Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études	21

3.2	Divergences par rapport aux prescriptions	22

3.2.1	Directives OFROU	22

3.2.2	Normes	22

3.2.3	Manuel technique OFROU	22

3.2.4	Prescriptions de l’Unité territoriale	22

4	Solution technique	23

4.1	Système de gestion - énergie	23

4.2	Distribution haute tension	23

4.3	Distribution basse tension	23

4.4	Courant faible	23

4.5	Alimentation sans coupure	24

4.6	Photovoltaïque	24

5	Mise en service	25

5.1	Tests et mise en service de l’infrastructure	25

5.2	Instruction	25

5.3	Démontage, élimination des matériaux (*)	25

6	Coûts de l’installation	26

6.1	Coûts de réalisation de l’installation	26

6.2	Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation	26

7	Annexes	27

Dossier D-2: Eclairage	28

1	Résumé installation Eclairage	28

2	Introduction	28

2.1	Description de l’état actuel (*)	29

2.2	Objectif et but des mesures	29

2.3	Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture	29

3	Bases du projet Eclairage	29

3.1	Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études	29

3.2	Divergences par rapport aux prescriptions	30

3.2.1	Directives OFROU	30

3.2.2	Normes	30

3.2.3	Manuel technique OFROU	30

3.2.4	Prescriptions de l’Unité territoriale	30

4	Solution technique	31

4.1	Système de gestion - éclairage	31

4.2	Eclairage de traversée	31

4.3	Eclairage d’adaptation	31

4.4	Eclairage de secours en cas d'incendie	32

4.5	Balisage lumineux	32

4.6	Eclairage du chemin de fuite	32

4.7	Eclairage à ciel ouvert	32

5	Mise en service	33

5.1	Tests et mise en service de l’infrastructure	33

5.2	Instruction	33

5.3	Démontage, élimination des matériaux (*)	33

6	Coûts de l’installation	34

6.1	Coûts de réalisation de l’installation	34

6.2	Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation	34

7	Annexes	35

Dossier D-3: Ventilation	36

1	Résumé installation Ventilation	36

2	Introduction	36

2.1	Description de l’état actuel (*)	37

2.2	Objectif et but des mesures	37

2.3	Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture	37

3	Bases du projet Ventilation	37

3.1	Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études	37

3.2	Divergences par rapport aux prescriptions	38

3.2.1	Directives OFROU	38

3.2.2	Normes	38

3.2.3	Manuel technique OFROU	38

3.2.4	Prescriptions de l’Unité territoriale	38

4	Solution technique	39

4.1	Système de gestion - ventilation	39

4.2	Air vicié	39

4.3	Ventilation longitudinale	39

4.4	Apport d'air frais	40

4.5	Ventilation du chemin de fuite	40

4.6	Rapport de ventilation (concept de ventilation)	40

4.7	Description technique du fonctionnement de l’installation de ventilation (Fonctions et Scénarios)	40

4.8	Rapports techniques supplémentaires	40

5	Mise en service	41

5.1	Tests et mise en service de l’infrastructure	41

5.2	Instruction	41

5.3	Démontage, élimination des matériaux (*)	41

6	Coûts de l’installation	42

6.1	Coûts de réalisation de l’installation	42

6.2	Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation	42

7	Annexes	43

Dossier D-4: Signalisation	44

1	Résumé installation Signalisation	44

2	Introduction	44

2.1	Description de l’état actuel (*)	45

2.2	Objectif et but des mesures	45

2.3	Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture	45

3	Bases du projet Signalisation	45

3.1	Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études	45

3.2	Divergences par rapport aux prescriptions	46

3.2.1	Directives OFROU	46

3.2.2	Normes	46

3.2.3	Manuel technique OFROU	46

3.2.4	Prescriptions de l’Unité territoriale	46

4	Solution technique	47

4.1	Système de gestion - signalisation	47

4.2	Signalisation fixe	47

4.3	Signalisation dynamique	47

4.4	Installation de signalisation lumineuse	47

4.5	Poste de recensement du trafic	48

4.6	Signalisation des dispositifs de sécurité	48

4.7	Guidage par feux encastré	48

4.8	Dispositif de fermeture des passages du terre-plein central	48

4.9	Conditions d’exploitation	49

4.10	VL-CH	49

5	Mise en service	50

5.1	Tests et mise en service de l’infrastructure	50

5.2	Instruction	50

5.3	Démontage, élimination des matériaux (*)	50

6	Coûts de l’installation	51

6.1	Coûts de réalisation de l’installation	51

6.2	Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation	51

7	Annexes	52

Dossier D-5: Installation de surveillance	53

1	Résumé Installation de surveillance	53

2	Introduction	53

2.1	Description de l’état actuel (*)	54

2.2	Objectif et but des mesures	54

2.3	Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture	54

3	Bases du projet Installation de surveillance	54

3.1	Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études	54

3.2	Divergences par rapport aux prescriptions	55

3.2.1	Directives OFROU	55

3.2.2	Normes	55

3.2.3	Manuel technique OFROU	55

3.2.4	Prescriptions de l’Unité territoriale	55

4	Solution technique	56

4.1	Installation de détection incendie tunnel	56

4.2	Installation vidéo	56

4.3	Système de gestion - installation divers	57

4.4	Installation de surveillance et d'alarmes météo	57

4.5	Installation de surveillance et d'alarmes des dangers naturels	57

4.6	Installation de mesure de hauteur	58

4.7	Surveillance qualité d'air	58

4.8	Installation de mesure de vitesse (radar)	58

4.9	Installation de contrôle de franchissement de feux rouges (radar)	59

4.10	Installation de pesée de véhicules	59

4.11	Mesure de gabarit	59

4.12	Mesure de distance inter-véhicule (radar)	60

5	Mise en service	61

5.1	Tests et mise en service de l’infrastructure	61

5.2	Instruction	61

5.3	Démontage, élimination des matériaux (*)	61

6	Coûts de l’installation	62

6.1	Coûts de réalisation de l’installation	62

6.2	Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation	63

7	Annexes	64

Dossier D-6: Communication & système de gestion	65

1	Résumé installation Communication & système de gestion	65

2	Introduction	65

2.1	Description de l’état actuel (*)	66

2.2	Objectif et but des mesures	66

2.3	Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture	66

3	Bases du projet Communication & système de gestion	66

3.1	Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études	66

3.2	Divergences par rapport aux prescriptions	67

3.2.1	Directives OFROU	67

3.2.2	Normes	67

3.2.3	Manuel technique OFROU	67

3.2.4	Prescriptions de l’Unité territoriale	67

4	Solution technique	68

4.1	Réseau de communication réseau IP anneau de raccordement (incl. les éléments régionaux)	68

4.2	Réseau de communication réseau IP niveau d’accès	68

4.3	Système de gestion générale (incl. les éléments régionaux)	69

4.4	Système de gestion section	69

4.5	Systèmes de radiocommunication (Polycom, DAB+, Téléphonie mobile pour les besoins de l’OFROU)	70

4.6	Téléphone de secours	70

4.7	Mise en œuvre UeLS-CH	70

5	Mise en service	73

5.1	Tests et mise en service de l’infrastructure	73

5.2	Instruction	73

5.3	Démontage, élimination des matériaux (*)	73

6	Coûts de l’installation	74

6.1	Coûts de réalisation de l’installation	74

6.2	Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation	74

7	Annexes	75

Dossier D-7: Installations de câblage (infrastructure)	76

1	Résumé Installations de câblage (infrastructure)	76

2	Introduction	76

2.1	Description de l’état actuel (*)	77

2.2	Objectif et but des mesures	77

2.3	Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture	77

3	Bases du projet Installations de câblage (infrastructure)	77

3.1	Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études	77

3.2	Divergences par rapport aux prescriptions	78

3.2.1	Directives OFROU	78

3.2.2	Normes	78

3.2.3	Manuel technique OFROU	78

3.2.4	Prescriptions de l’Unité territoriale	78

4	Solution technique	79

4.1	Mise à terre, installation CEM, protection contre la foudre	79

4.2	Equipement fibre optique	79

4.3	Installation de câblage universel	79

4.4	Câble pour transmission de signaux	79

4.5	Infrastructure EES	79

5	Mise en service	80

5.1	Tests et mise en service de l’infrastructure	80

5.2	Instruction	80

5.3	Démontage, élimination des matériaux (*)	80

6	Coûts de l’installation	81

6.1	Coûts de réalisation de l’installation	81

6.2	Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation	81

7	Annexes	82

Dossier D-8: Installations auxiliaire	83

1	Résumé Installation auxiliaire	83

2	Introduction	83

2.1	Description de l’état actuel (*)	84

2.2	Objectif et but des mesures	84

2.3	Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture	84

3	Bases du projet Installations auxiliaire	84

3.1	Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études	84

3.2	Divergences par rapport aux prescriptions	85

3.2.1	Directives OFROU	85

3.2.2	Normes	85

3.2.3	Manuel technique OFROU	85

3.2.4	Prescriptions de l’Unité territoriale	85

4	Solution technique	86

4.1	Installation électrique intérieure	86

4.2	Chauffage, ventilation, climatisation	86

4.3	Installation de détection incendie bâtiment	86

4.4	Engin de levage	87

4.5	Système de pompage	87

4.6	Système de défense incendie	88

4.7	Barrière de service motorisée	88

4.8	Porte / porte carrossable / contrôle d’accès	88

4.9	Equipement de la construction	88

4.10	Alimentation en eau	89

4.11	Téléphonie	89

4.12	Installation d'évacuation et de traitement des eaux de chaussée	89

5	Mise en service	90

5.1	Tests et mise en service de l’infrastructure	90

5.2	Instruction	90

5.3	Démontage, élimination des matériaux (*)	90

6	Coûts de l’installation	91

6.1	Coûts de réalisation de l’installation	91

6.2	Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation	91

7	Annexes	92

Dossier D-9: Exigences pour le Génie civil	93

1	Objectif et but des mesures, état final	93

2	Description de l’état actuel (*)	93

3	Exigences des installations pour le génie civil	93

3.1	Exigences Distribution d’énergie	93

3.2	Exigences Eclairage	93

3.3	Exigences Ventilation	94

3.4	Exigences Signalisation	94

3.5	Exigences Installations de surveillance	94

3.6	Exigences Communication & système de gestion	94

3.7	Exigences Installations de câblage (infrastructure)	94

3.8	Exigences Installations auxiliaire	94

4	Coûts d’exigences pour le Gènie civil	94

5	Annexes	95

Donnés du document

| Date de la rédaction / Date de la révision: | zz.zz.zzzz / zz.zz.zzzz |
| --- | --- |
| Rédacteur/rédactrice: |  |
| Fichier / Nom du fichier: |  |
| Date d'approbation: | zz.zz.zzzz |
| Approuvé par: | nn |

Liste des modifications

| Version | Date | Rédacteur rédactrice | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| x.xx | zz.zz.zzzz |  |  |

Introduction à la création du document

- Chapitres ou thèmes qui ne concernent que le projet d’intervention sont marqués avec (*).

- Chapitres ou thèmes qui ne concernent que le projet de détail sont marqués avec (°).

- L'ordre et la numérotation des chapitres donnés ne doivent pas être modifiés

- Les parties d’installation qui n'existent pas / non prévues doivent toujours être mentionnées ("Absent / aucune mesure prévue).

- Les schémas de principe peuvent, à moins d'indication contraire, être intégrés en chapitres comme figure, ou être présentés en annexe.

- Dans le document et dans les annexes le code AKS valable pour l'objet doit être utilisé.

Dossier principal

# Résumé et vue d’ensemble du projet

- Bref résumé du projet (une demi-page A4 maximum) approprié aussi pour un lecteur qui n’a pas de connaissances techniques.

- Description de l'emplacement du projet.

Positionnement géographique, situation du trafic.

- Description des objets concernés par le projet.

Typologie d'objets (tunnels, tronçons à ciel ouvert, ponts, etc.), typologie du trafic (unidirectionnel, bidirectionnel), nombre de voies, caractéristiques de l'espace du trafic, nombre et emplacement des centrales techniques, liaisons transversales, galeries de sécurité, chemins de fuite et issues de secours, etc.

Cette partie doit être représentée au moyen d’un tableau.

- Historique des objets concernés par le projet (*).

Année de construction, mesures précédemment réalisées, événements importants.

Cette partie doit être représentée au moyen d’un tableau.

- Description de l'état des installations existantes (*)

Bref résumé de l'état actuel des installations existantes, évaluation générale de l'état de l'objet du point de vue de l’EES.

- Justification des mesures

Raisons qui ont conduit à la décision d'entreprendre les mesures (*).
Décisions qui ont entraîné le lancement de la mesure (°).

# Introduction

## But du projet

Description des objectifs du projet (sécurité, durée de vie des nouvelles installations, objectifs techniques, etc.).

## Organisation

Description et représentation (organigramme) de l’organisation du projet EES et de son intégration dans le projet global et, le cas échéant, dans les projets adjacents.

La description de l’organisation indiquera les responsabilités des intervenants au niveau des sous-domaines EES (par exemple, Entreprise ABC, Monsieur XY, Eclairage)

La description comprendra, sous forme de tableau, les coordonnées des personnes responsables (auteur du projet et OFROU) impliquées.

| Nom | Fonction | Téléphone | Entreprise, Adresse | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M. GPL M. Projet M.Resp. | Chef de projet Chef de projet Resp. Eclairage | 0xx xxx xx xx 0xx xxx xx xx 0xx xxx xx xx | Filiale OFROU, …. Mandataire SA, Xxxxxx (Sous-) Mandataire SA, X | xxx.xxx@astra.admin.ch xxx.xxx@yyy.ch xxx.xxx@yyy.ch |
| …… |  |  |  |  |

## Données techniques de l’objet / du tronçon

Données techniques des objets concernés ; longueur, pente, nombre de tubes, nombre de voies, type de trafic, vitesse maximale, données de trafic, places de stationnement, bandes d’arrêt d’urgence, largeur, hauteur, type de ventilation, emplacement des centrales techniques, etc.

Cette partie doit être représentée au moyen d’un tableau.

## Limites et interfaces

### Limites

Description générale des limites du projet EES: ce qui est concerné par le projet, où il se trouve, où sont les limites géographiques et organisationnelles du projet, ce qui n'est pas inclus.

### Interfaces

Description détaillée des interfaces avec d'autres systèmes de l'OFROU, avec d'autres projets de l’OFROU ou avec des installations de tiers. On retrouvera dans ce chapitre les interfaces / installations telles que par exemple:

Interface avec VMZ-CH,

Interface avec le projet OFROU XX, qui a lieu dans le même périmètre,

Interface avec le Canton,

Interface avec les CFF,

Interface avec la Commune YY,

etc.).

Pour chaque interface on retrouvera d’abord un tableau indiquant les interfaces existantes (cf. tableau ci-dessous) et une description détaillée (y compris une définition précise des limites géographiques). Les mesures envisagées et les influences possibles sur le projet EES doivent être précisées dans le détail.

| Interfaces Sous-domaines EES | VMZ-CH | Projets OFROU | Cantons | CFF -opéraeurs | Communes | Distributeurs énergie | Interfaces avec le GC | Feux bleus | ……… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 Distribution d’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-2 Eclairage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-3 Ventilation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-4 Signalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-5 Installation de surveillance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-6 Communication et système de gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-7 Installations de câblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-8 Installations auxiliaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Système de désignation

Description détaillée sur l'application de l’AKS-CH. Cette description doit inclure les sujets suivants :

Application dans les plans, schémas et documents

Application dans les systèmes de gestion, ASTRA 83050 / 83052

Application dans les points de données, ASTRA 13032

Application dans les systèmes de communication, ASTRA 13040

Application dans l’étiquetage sur place, TMB 23001-12231

Migration des systèmes AKS existants vers AKS-CH version 2.xx

Mise en œuvre à la limite du périmètre du projet

Traitement des agrégats non directement concernés par le projet à l'intérieur du périmètre du projet

Autres interfaces

Description détaillée des bases et des codifications communes à toutes les installations. La description comprend :

Liste des emplacements : coordonnées SRB et codification AKS pour tous les emplacements pertinents (centrales, portiques, coffrets, etc.)

Bases de plans pour l'application du SRB (annexe)

Layouts des locaux pour les bâtiments avec n° des locaux et lieu de montage

Appartenances avec texte intégral et texte court jusqu'au niveau module inclus

Exemple liste des emplacement:

| niveau emplacement | type d’emplacement | désignation | code AKS-CH | SRB | commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ouvrage | centrale technique | nord | Z.NORD | CH:N3:1230:400:xx | Km 123.400 |
| local, niche, etc. | niche | nord | NI.XX | CH:N3:1230:400:xx | Km 123.400 |

Exemple liste d’appartenance:

| niveau appartenance | texte intégral | texte court | commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| module | centrale nord, direction Bâlel | S.NORD-BAS | directions séparées |

## Installations électriques soumise à l'approbation obligatoire des plans

Mentionner toutes les installations électriques de l'OFROU soumises à l'approbation des plans, qu'il y ait ou non des adaptations (n° S (Station) ou L (Ligne) et désignation).

Liste de toutes les installations électriques de tiers (Swissgrid, gestionnaires de réseau locaux) soumises à l'approbation des plans dans la zone d'influence de la route nationale (traversées, lignes parallèles, passages inférieurs, ...) La portée et le niveau de détail du contenu du dossier doivent être discutés avec le support technique.

L’OFROU approuve le projet de détail ou le projet d’intervention (le cas échéant) avec la remarque que l'approbation des installations électriques nécessitant un permis de construire doit être obtenue auprès de l'ESTI dans le cadre de la phase de réalisation.

## Résumé des mesures prévues

Comparaison avec un tableau :

| Installation + partie d’installation | Etat actuel | Etat final | Brève description des mesures prévues |
| --- | --- | --- | --- |

La structure des installations doit correspondre à la structure définie par l’AKS OFROU (Directive OFROU 13013); les parties d’installation qui n’existent pas / non prévues doivent toujours être mentionnées (‘‘Absent / aucune mesure prévue’’). La dénomination et la numérotation des installations doivent respecter ce qui est défini dans la directive mentionnée.

# Bases du projet

## Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études

Description des conditions cadre, technique et organisationnelles du projet EES dans son ensemble.

Enoncé des hypothèses du bureau d’études concernant le projet EES.

## Directives OFROU, normes, fiches techniques et glossaire

L’ordre de priorité des documents représenté ci-dessous doit être respecté :

Lois

Ordonnances, Directives à la sécurité du travail

Instructions OFROU et Directives OFROU

Norme techniques

Manuels technique OFROU

Documentations OFROU et Documentations-IT OFROU

Rapports de recherche, Publications

Figure 1: L’ordre de priorité

Les bases de projet suivantes doivent être énumérées sous forme de tableau pour ce MP/DP :

Directives/instructions

Normes

Version du manuel technique FHB 23 001-00000 Table des matières (pas de liste de fiches techniques)

Directives de l'unité territoriale

Ce chapitre contient un glossaire avec les abréviations et les symboles utilisés dans ce document.

## Evaluation du risque du projet dans son ensemble

Liste (sous forme de tabelle) des facteurs de risques d’ordre supérieur liés au projet (délais, aspects relevants pour la sécurité, etc.).
Les risques doivent être divisés en risques de type organisationnel et de type technique.

On évaluera chaque risque par une valeur formée du produit de la probabilité d’occurrence (entre 1 = faible et 3 = élevé) et des dommages liés (entre 1 = faible et 3 = élevé).

- A partir d'un produit ≥6, les mesures à prendre et les responsabilités doivent être mentionnées.

- Évaluation du risque résiduel après avoir mis en place les mesures proposées

- Aucun risque résiduel supérieur à 4 (les risques de 6 à 9 doivent être acceptés par l'OFROU)

- La description doit être structurée par annexe (D1-D9).

| Facteur de risque | Probabilité |  |  | Mesures | risque résiduel |  |  | Remarques | Accepté | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Occurrence | Dommage | Produit |  | Occurrence | Dommage | Produit |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Remarques et concepts généraux, conditions climatiques

Présentation des remarques générales et des concepts qui seront pris en compte dans le projet (par exemple : répartition de la structure des installations - nord/sud, par tube - etc.)

Résumé des exigences de l'exploitation pour les installations.

Description des conditions environnementales et des caractéristiques requises de l'installation (température, humidité, altitude, corrosion, substances nocives, etc.)

Description des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique (spécifications des consommateurs, concepts de commande et de régulation, rendements, etc.)

Impact environnemental de l'installation.

## Contrôle de conformité et instance de validation

Description du contrôle de conformité (SA-CH) selon le guide. (Contrôle dans la phase de projet SIA correspondante selon le plan de contrôle défini).

Description de l'instance de validation selon le guide. (Partie intégrante de l'organisation de projet UeLS-CH).

## Migration des installations (*)

Brève description de la migration des installations existantes, y compris le réseau de communication (réseau IP EES)

Description des mesures nécessaires pour obtenir une structure réseau conforme

Le raccordement des agrégats au réseau IP EES doit toujours être décrit dans le dossier D-6, même si aucune extension du réseau n'est nécessaire.

## BSA/OT Security

Description des mesures à respecter pour satisfaire aux exigences de sécurité BSA/OT (instruction 73006, directive 13030)

Les dérogations aux prescriptions de sécurité BSA/OT doivent être justifiées pour chaque participant au réseau dans le dossier correspondant D-1 à D-8, chap. « Écarts par rapport aux prescriptions » et doit être approuvé par CAB OT Security. L’autorisation du CAB OT Security doit être jointe au MP/DP.

- Autorisation des dérogations par le CAB OT Security e-mail : cab-ot-security@astra.admin.ch

# Description des annexes entre D-1 et D-9

Description générale des mesures prévues dans les annexes entre D-1 et D-8 .

Les exigences pour le Génie Civil pour chaque installation sont indiquées dans l’annexe D-9

# Documentation

Description détaillée de la documentation prévue, selon manuel technique, module documentation.

# Programme des travaux, gestion du trafic, planning d’ensemble et logistique

Description des activités prévues pour les phases suivantes du projet EES dans son ensemble, jusqu’à la réception sur site.

Description des travaux préparatoires prévus.

Description de la coordination, jugée nécessaire, avec le génie civil.

Description des mesures provisoires nécessaires.

Définition des périodes avec des fonctionnalités réduites des installations existantes (*) et / ou de nouvelles installations, description de la transition ancien / nouveau (*).

Tous les effets sur le trafic, la gestion du trafic et toutes les restrictions et fermetures doivent être détaillés avec leut cadre temporel (durée, heures).

Une description structurée par partie d’installation n’est pas nécessaire.

Planning d’ensemble du projet EES. Le détail des activités prévues pour chaque installation sera présenté dans le respectif dossier en annexe.

Description des aspects logistiques (accès aux centrales techniques et au chantier, entreposages nécessaires, etc.).

# Coûts d’ensemble

## Coûts de réalisation d’ensemble

Résumé, dans un tableau (exemple ci-dessous), des coûts estimés pour toutes les installations.

La répartition des coûts de réalisation doit être effectuée par installation.

L’estimation des coûts de tiers et l’estimation des coûts du bureau d’études doivent être indiquées séparément.

Les coûts (coûts de réalisation, du bureau d’études et les coûts de tiers) doivent être séparés en coûts de construction, de maintenance et coûts de suppression des goulets d’étranglement (pour l’achèvement du réseau, seuls des coûts de construction sont à prévoir).

De plus, les coûts obtenus doivent être répartis en fonction d’un budget à long terme (l’horizon à long terme dépend de chaque projet).

Si des différences de coûts supérieures à 10 % existent entre la phase MK/CI – AP/Pdéf et la phase MP/PI – DP/Pdét, des explications doivent être données dans ce chapitre.

| Type | Sous-Domaine | Chapitre | Montant [CHF] |
| --- | --- | --- | --- |
| Étude de projet | EK / GP |  | 50’000 |
|  | MK / AP |  | 50’000 |
|  | MP / DP |  | 50’000 |
|  | Appel d’offres |  | 50’000 |
|  | Réalisation (incl. M.e.s) |  | 50’000 |
|  | BAMO |  | 25’000 |
|  | Unité territoriale |  | 25’000 |
|  | Total des coûts étude de projet (sans TVA) |  | 300’000 |
| Réalisation | Distribution d’énergie | D-1, Chap. 6 | 85’000 |
|  | Eclairage | D-2, Chap. 6 | 50’000 |
|  | Ventilation | D-3, Chap. 6 | 50’000 |
|  | Signalisation | D-4, Chap. 6 | 50’000 |
|  | Installation de surveillance | D-5, Chap. 6 | 100’000 |
|  | Communication & système de gestion | D-6, Chap. 6 | 100’000 |
|  | Installations de câblage | D-7, Chap. 6 | 100’000 |
|  | Installations auxiliaire | D-8, Chap. 6 | 50’000 |
|  | Exigences pour le Gènie civil* | D-9, Chap. 6 | 50’000 |
|  | Gestion du trafic |  | 10’000 |
|  | Unité territoriale (incl. Formation) |  | 10’000 |
|  | Organisations à lumière bleue |  | 10’000 |
|  | Organisme de contrôle accrédité |  | 10’000 |
|  | Total des coûts réalisation (sans TVA) |  | 675’000 |
|  | Total intermédiaire des coûts (sans TVA) |  | 975’000 |
|  |  | Divers et imprévus 10% | 97’500 |
|  | Total des coûts du projet (sans TVA) |  | 1’072’500 |
|  |  | TVA (par Ex. 8.80%) | 85’800 |
|  | Total des coûts du projet (TVA incl.) |  | 1’158’300 |
|  |  | Base des prix (mois, année) | 11.2011 |
|  |  | Subdivision % | Montant [CHF] |
|  | Coût de construction | 35% | 405’405 |
|  | Coût de maintenance | 55% | 637’065 |
| Coûts de suppression des goulets d’étranglement) |  | 10% | 115’830 |
|  | Budget à long terme, année | Subdivision % | Montant [CHF] |
|  | 2026 | 45% | 521’235 |
|  | 2027 | 45% | 521’235 |
|  | 2028 | 10% | 115’830 |

Si la précision des données relatives aux coûts ne respecte pas les paramètres fixés dans le document

‘‘TM 20 001-00002 Etude de projets, partie générale, Chapitre 5 Estimation des coûts pour les phases de projets’’, il est nécessaire de fournir une explication.

Les mesures provisoires doivent être prises en compte dans les coûts de réalisation par installation.

* S'il n'y a pas de projet de construction séparé, les coûts des mesures de construction doivent être mentionnés ici.

## Coûts d’exploitation et de maintenance d’ensemble

Il n'est pas nécessaire d'indiquer les coûts d'exploitation et de maintenance.

Dans le dossier MP/DP, il faut écrire que les documents d'appel d'offres exigent les coûts d'exploitation et de maintenance attendus.

Dans le dossier MP/DP, il faut écrire que les coûts d'exploitation et de maintenance doivent être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Dans le dossier MP/DP, il faut écrire que les documents d'appel d'offres exigent des informations sur la disponibilité (End of Live) et les coûts des pièces de rechange et du support.

# Annexes

Au dossier principal doivent être joints au moins les annexes suivantes :

A-1	Plan/plans d’ensemble de l’objet/des objets concernés, corrélation avec les objets d’inventaires

A-2	Plan synoptique avec une représentation de toutes les installations et des équipements importants (Plans d'équipements)

A-3	Planning du projet EES

A-4	Liste des emplacements AKS-CH jusqu'au niveau 4 inclu (local, niche, etc.)

(Utiliser les listes de localisation de l’EP des filiales jusqu'à ce que l’AM BSAS garantisse que tous les agrégats d'un même bâtiment reçoivent exactement le même code RBBS et la même numérotation des bâtiments.)

A-5	Concept d'installation

Le concept décrit les exigences essentielles pour la réalisation en ce qui concerne les spécifications de l'installation, les exigences en matière de matériaux, la mise en œuvre du maintien de la fonction et la protection contre l'incendie.

Pour les installations qui n'existent pas / ne sont pas prévues, il ne faut pas fournir d’annexe. La numérotation des annexes ne doit en aucun cas être modifiée.

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

# Dossier

Au dossier principal doit être joint un dossier pour chaque installation :

- Dossier Distribution d’énergie avec annexes

- Dossier Eclairage avec annexes

- Dossier Ventilation avec annexes

- Dossier Signalisation avec annexes

- Dossier Installation de surveillance avec annexes

- Dossier Communication & système de gestion avec annexes

- Dossier Installations de câblage (infrastructure) avec annexes

- Dossier Installations auxiliaire avec annexes

- Dossier Exigences pour le génie civil avec annexes

Pour les installations qui n'existent pas et/ou ne sont pas prévues, il n'est pas demandé de réaliser un dossier.

La numérotation des dossiers ne doit en aucun cas être modifiée (par exemple, dans le cas où il n’y a pas d’installation de Ventilation, le dossier Signalisation reste toujours l’annexe D-4 et le dossier Installations de câblage (infrastructure) reste toujours l’annexe D-7).

Dossier D-1: Distribution d’énergie

# Résumé installation Distribution d’Energie

- Brève description des mesures prévues pour l’installation Distribution d’énergie dans son ensemble.

- Schéma d'ensemble simple à comprendre (A4 max. dans le rapport) de l'installation avec représentation des parties d’installation existantes et des interfaces essentielles.

# Introduction

| Mis en service | Etat actuel |  |  | Durée de vie attendue | Mesures prévues |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partie d'inst. existante |  | * | Fin théorique (selon SIA) / Remplace-ment au plus tard | Mesures prévues? |  |
| Chap. | Partie d'installation (selon AKS) |  | Oui | Non |  |  | Oui | Non |
| 4.1 | Système de gestion - énergie | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Distribution haute tension | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Distribution basse tension | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Courant faible | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Alimentation sans coupure | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Photovoltaïque | - |  | X | - | - | X |  |

* Classe des états

| 1 | En bon état |
| --- | --- |
| 2 | Etat acceptable |
| 3 | Etat détérioré |
| 4 | En mauvais état |
| 5 | Etat alarmant |
| 9 | Etat non vérifié |

Cette tabelle permet de voir en un coup d’œil, l’état des installations et/ou des parties d’installations et sert de préinformation pour les chapitres suivants.

Les classes d’états sont à reprendre du rapport de l’état actuel et à mettre à jour pour cette phase.

Les couleurs et les chiffres correspondent aux exigences dans les légendes des fiches techniques plans synoptiques équipement EES.

Le mandataire reste libre de rajouter des colonnes et/ou lignes, (spécifique au projet), permettant une meilleure compréhension de l’ensemble.

## Description de l’état actuel (*)

Description détaillée de l'état actuel de l’installation et ses parties d’installation.

Le but de la description contenue dans ce chapitre est de donner des informations techniques relatives à l'état actuel de l’installation, nécessaires à la compréhension des mesures prévues et de la solution technique.

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Objectif et but des mesures

Description des objectifs principaux des mesures prévues pour l’installation (sécurité, durée de vie de la nouvelle installation, les objectifs techniques, programmes d’ordre supérieurs, etc.).

## Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture

Description des interfaces de l’installation avec d'autres installations du projet et avec les tiers (par exemple compagnie d’électricité).

Description détaillée des limites de fourniture de l’installation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d'installation.

# Bases du projet Distribution d’énergie

## Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études

Description des conditions cadre techniques et organisationnelles du projet et du sous domaine considéré.

Enoncé des hypothèses du bureau d’études, des hypothèses concernant les bases techniques et organisationnelles.

Si nécessaire, la description peut être subdivisée par partie d'installation.

## Divergences par rapport aux prescriptions

### Directives OFROU

Lister les divergences par rapport aux directives OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Directive OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normes

Lister les divergences par rapport aux normes dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Norme | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Manuel technique OFROU

Lister les divergences par rapport au manuel technique OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Fiche technique du manuel technique OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Prescriptions de l’Unité territoriale

Lister les divergences par rapport aux prescriptions de l'Unité territoriale dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Prescription de l’Unité territoriale | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Solution technique

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Système de gestion - énergie

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru).

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de l'installation, y compris des installations partielles.

Description du fonctionnement de l'installation et des parties d’installation

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris une estimation du nombre de points de données.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Distribution haute tension

- Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

- Dimensionnement exact de la partie d’installation.

- Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

- Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

- Si l'installation à haute tension fait l'objet de mesures nécessitant une autorisation de planification, un dossier m1 doit être joint. S'il a déjà été établi lors d'une phase antérieure du projet (AP, MK), il doit être mis à jour dans la mesure du possible et joint ensuite.

- Interface avec le fournisseur d'énergie

## Distribution basse tension

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution (puissance absorbée par les autres installations : estimation sous forme de tableau de la puissance demandée au réseau basse tension par les autres installations).

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée de la solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Courant faible

La très basse tension est générée localement par combinaison d'appareils de commutation. Les exigences relatives aux alimentations à très basse tension (dimensionnement de la puissance, caractéristiques de qualité, ...) doivent être énumérées ici.

## Alimentation sans coupure

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution (puissances absorbée par les autres installations : estimation sous forme de tableau de la puissance demandée au réseau secouru par les autres installations).

Dimensionnement détaillée de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Photovoltaïque

Description technique et plans de l'installation partielle avec les caractéristiques essentielles (kWp, m2, MWh/a, calcul de rentabilité, ...)

Description technique des éventuelles influences (éblouissement, bruit) sur des tiers

Description des procédures d'autorisation pour le raccordement électrique, y compris les réceptions.

Description de la procédure d'enregistrement (HKN/GO), y compris l'authentification

Plan avec implantation des panneaux et emplacement de l'onduleur

Description du raccordement électrique, y compris la mesure de l'énergie

Explications sur la transmission des messages de fonctionnement et d'erreur.

Description du système de mise à la terre

Description technique et plans du dispositif de montage

Description des mesures pour la sécurité au travail

Description des éventuelles exigences en matière de construction (p. ex. structure du toit, statique).

Autre description détaillée des composants de l'installation partielle prévue.

# Mise en service

## Tests et mise en service de l’infrastructure

Description des travaux et des tests prévus pour l’installation:

| Activité | Travaux qui doivent être décrits dans le document DP/Pdét-MP/PI |
| --- | --- |
| Vérification des composants de l’installation et des prototypes (si nécessaire et sensée) | Essais de matériaux nécessaires. Évaluation des fonctionnalités principales. Identification précoce des éventuelles erreurs ou malentendus. Protocoles des tests prévus. |
| Tests usine | Vérification des composants de l’installation (test échantillon). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets ou, si ce n'est pas possible, test échantillon). Test d’intégration dans le UeLS (y c. communication et interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Mise en service | Participation à la mise en service de l’installation. |
| Tests provisoires sur site | Contrôle des composants de l’installation et de leurs montages (tests complets). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets). Eventuels tests avec l'Inspectorat. Test d’intégration dans le UeLS (y c. test complet des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Période d’essai | Durée de la période d'essai. Conditions pour lesquelles la période d’essai est interrompue. Conditions pour lesquelles la période d'essai est à redémarrer. |
| Tests sur site | Protocoles des tests prévus. |
| Période de garantie | Durée de la période de garantie Activités prévues pendant la période de garantie (entretien). Service de piquet, temps d'intervention, élimination des défauts. |
| Essai définitif sur site | Protocoles des tests prévus. |

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d'installation.

## Instruction

Description de la formation prévue.

Détermination des participants à la formation : OFROU, UT, Police, tiers. Estimation du nombre de participants et des jours nécessaires pour la formation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d'installation.

## Démontage, élimination des matériaux (*)

Description des démontages nécessaires.

Description de l'élimination des matériaux.

# Coûts de l’installation

## Coûts de réalisation de l’installation

Estimation détaillée des coûts de réalisation pour l’installation (Précision selon TM 20 001-00002 Etude de projets, partie générale, Chapitre 5 Estimation des coûts pour les phases de projets).

L’estimation doit considérer également, en plus des fournitures, les prestations, comme par exemple l’ingénierie, l'assurance qualité, tests et mise en service, le démontage des installations existantes (*), etc.

L'estimation des coûts doit être subdivisée par partie d’installation (selon la structure définie par l’AKS OFROU, Directive OFROU 13013) et ses principaux agrégats les plus importants.

Les coûts (coûts de réalisation et les coûts de tiers) doivent être séparés en coûts de construction, de maintenance et coûts de suppression des goulets d’étranglement (pour l'achèvement du réseau, seul des coûts de construction sont à prévoir).

L’évaluation des coûts ne doit pas comprendre les coûts "Divers et imprévus".

Si de grandes différences de coûts (> 10%) existent entre la phase MK/CI-AP/Pdéf et la phase MP/PI- DP/Pdét, des explications doivent être données dans ce chapitre.

Le tableau montre un exemple incomplet de ventilation des coûts.

Il faut absolument respecter la structure par partie d’installation.

Les différents postes de prestations doivent être ordonnés par objet.

## Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation

Aucun coût d'exploitation et de maintenance ne doit être indiqué dans le dossier.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres exigent les coûts d'exploitation et de maintenance attendus.

Il faut écrire ici que les coûts d'exploitation et de maintenance doivent être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres doivent contenir des informations sur la disponibilité du produit sur le marché et les coûts des pièces de rechange et du support.

# Annexes

- Schéma de détail système de gestion - énergie avec limites de fourniture

- Schéma de détail distribution haute tension avec limites de fourniture.

D-1-A2-m1	m1-dossier

- Schéma de détail distribution basse tension avec limites de fourniture.

- Schéma de détail courant faible avec limites de fourniture.

- Schéma de détail alimentation sans coupure avec limites de fourniture

- Schéma de détail photovoltaïque avec limites de fourniture.

- Autres plans relatifs à l’installation définis avec le Maître d’Ouvrage.

Si des installations n’existent pas / ne sont pas prévues, la numérotation des annexes ne doit pas être modifiée.

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

Les schémas détaillés des parties d’installation ne doivent pas dépasser la taille A3.

Les schémas détaillés des parties d’installation ont un en-tête de plan réduit avec des indications claires :

Nom du schéma détaillé selon la désignation de l'annexe (installation ou installation partielle)

Nom du projet

Numéro de projet

Désignation de l'objet

Date

Version

Il est possible de regrouper les schémas détaillés de plusieurs installations partielles.

Dossier D-2: Eclairage

# Résumé installation Eclairage

Brève description des mesures prévues pour l’installation Eclairage dans son ensemble.

Schéma d'ensemble simple à comprendre (A4 max. dans le rapport) de l'installation avec représentation des parties d’installation existantes et des interfaces essentielles.

# Introduction

| Mis en service | Etat actuel |  |  | Durée de vie attendue | Mesures prévues |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partie d'inst. existante |  | * | Fin théorique (selon SIA) / Remplace-ment au plus tard | Mesures prévues? |  |
| Chap. | Partie d'installation (selon AKS) |  | Oui | Non |  |  | Oui | Non |
| 4.1 | Système de gestion - éclairage | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Eclairage de traversée | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Eclairage d'adaptation | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Eclairage de secours en cas d'incendie | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Balisage lumineux | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Eclairage du chemin de fuite | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.7 | Eclairage à ciel ouvert | - |  | X | - | - |  | X |

* Classe des états

| 1 | En bon état |
| --- | --- |
| 2 | Etat acceptable |
| 3 | Etat détérioré |
| 4 | En mauvais état |
| 5 | Etat alarmant |
| 9 | Etat non vérifié |

Cette tabelle permet de voir en un coup d’œil, l’état des installations et/ou des parties d’installations et sert de préinformation pour les chapitres suivants.

Les classes d’états sont à reprendre du rapport de l’état actuel et à mettre à jour pour cette phase.

Les couleurs et les chiffres correspondent aux exigences dans les légendes des fiches techniques plans synoptiques équipement EES.

Le mandataire reste libre de rajouter des colonnes et/ou lignes, (spécifique au projet), permettant une meilleure compréhension de l’ensemble.

## Description de l’état actuel (*)

Description détaillée de l'état actuel de l’installation et ses parties d’installation.

Le but de la description contenue dans ce chapitre est de donner des informations techniques relatives à l'état actuel de l’installation, nécessaires à la compréhension des mesures prévues et de la solution technique.

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Objectif et but des mesures

Description des objectifs principaux des mesures prévues pour l’installation (sécurité, durée de vie de la nouvelle installation, les objectifs techniques, programmes d’ordre supérieurs, etc.).

## Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture

Description des interfaces de l’installation avec d'autres installations du projet et avec les tiers.

Description détaillée des limites de fourniture de l’installation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d'installation.

# Bases du projet Eclairage

## Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études

Description des conditions cadre techniques et organisationnelles du projet et du sous domaine considéré.

Enoncé des hypothèses du bureau d’études, des hypothèses concernant les bases techniques et organisationnelles.

Si nécessaire, la description peut être subdivisée par partie d'installation.

## Divergences par rapport aux prescriptions

### Directives OFROU

Lister les divergences par rapport aux directives OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Directive OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normes

Lister les divergences par rapport aux normes dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Norme | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Manuel technique OFROU

Lister les divergences par rapport au manuel technique OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Fiche technique du manuel technique OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Prescriptions de l’Unité territoriale

Lister les divergences par rapport aux prescriptions de l'Unité territoriale dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Prescription de l’Unité territoriale | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Solution technique

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Système de gestion - éclairage

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru).

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de l'installation, y compris des parties d‘installation.

Description du fonctionnement de l'installation et des parties d‘installation (par ex. classe de tunnel en fonction du trafic pour la commande dynamique)

Description détaillée et fonction des capteurs de luminance, par ex. L20 (emplacement de montage, cadrage, etc.)

Description détaillée de la mesure L20 Dimensionnement, placement et possibilité de test avec image de la caméra

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris l’estimation du nombre de points de données.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Eclairage de traversée

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif et de la disposition des corps éclairants

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Eclairage d’adaptation

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif et de la disposition des corps éclairants.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Eclairage de secours en cas d'incendie

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif et de la disposition des corps éclairants.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Balisage lumineux

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif et de la disposition des dispositifs éclairants.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Eclairage du chemin de fuite

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif et de la disposition des dispositifs éclairants.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Eclairage à ciel ouvert

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif et de la disposition des corps éclairants.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

# Mise en service

## Tests et mise en service de l’infrastructure

Description des travaux et des tests prévus pour l’installation:

| Activité | Travaux qui doivent être décrits dans le document DP/Pdét-MP/PI |
| --- | --- |
| Vérification des composants de l’installation et des prototypes (si nécessaire et sensée) | Essais de matériaux nécessaires. Évaluation des fonctionnalités principales. Identification précoce des éventuelles erreurs ou de malentendus. Protocoles des tests prévus. |
| Tests usine | Vérification des composants de l’installation (test échantillon). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets ou, si ce n’est pas possible, test échantillon). Test d’intégration dans le UeLS (y compris la communication et des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Mise en service | Participation à la mise en service de l’installation. |
| Tests provisoires sur site | Contrôle des composants de l’installation et de leurs montages (tests complets). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets). Eventuels tests avec l'Inspectorat. Test d’intégration dans le UeLS (y compris le test complet des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Période d’essai | Durée de la période d'essai. Conditions pour lesquelles la période d’essai est interrompue. Conditions pour lesquelles la période d'essai est à redémarrer. |
| Tests sur site | Protocoles des tests prévus. |
| Période de garantie | Durée de la période de garantie Activités prévues pendant la période de garantie (entretien). Service de piquet, temps d'intervention, élimination des défauts. |
| Essai définitif sur site | Protocoles des tests prévus. |

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d'installation.

## Instruction

Description de la formation prévue.

Détermination des participants à la formation: OFROU, UT, Police, tiers. Estimation du nombre de participants et des jours nécessaires pour la formation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d'installation.

## Démontage, élimination des matériaux (*)

Description des démontages nécessaires.

Description de l'élimination des matériaux.

# Coûts de l’installation

## Coûts de réalisation de l’installation

Estimation détaillée des coûts de réalisation pour l’installation (Précision selon TM 20 001-00002 Etude de projets, partie générale, Chapitre 5 Estimation des coûts pour les phases de projets).

L’estimation doit considérer également, en plus des fournitures, les prestations, comme par exemple l’ingénierie, l'assurance de la qualité, les tests et la mise en service, le démontage des installations existantes (*), etc.

L'estimation des coûts doit être subdivisée par partie d’installation (selon la structure définie par l’AKS OFROU, Directive OFROU 13013) et ses principaux agrégats les plus importants.

Les coûts (coûts de réalisation et les coûts de tiers) doivent être séparés en coûts de construction, de maintenance et coûts de suppression des goulets d’étranglement (pour l'achèvement du réseau, seul des coûts de construction sont à prévoir).

L’évaluation des coûts ne doit pas comprendre les coûts "Divers et imprévus".

Si de grandes différences de coûts (> 10%) existent entre la phase MK/CI-AP/Pdéf et la phase MP/PI-DP/Pdét, des explications doivent être données dans ce chapitre.

Le tableau montre un exemple incomplet de ventilation des coûts.

Il faut absolument respecter la structure par partie d’installation.

Les différents postes de prestations doivent être ordonnés par objet.

## Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation

Aucun coût d'exploitation et de maintenance ne doit être indiqué dans le dossier.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres exigent les coûts d'exploitation et de maintenance attendus.

Il faut écrire ici que les coûts d'exploitation et de maintenance doivent être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres doivent contenir des informations sur la disponibilité du produit sur le marché et les coûts des pièces de rechange et du support.

# Annexes

- Schéma de détail système de gestion - éclairage avec limites de 	fourniture

- Schéma de détail éclairage de traversée avec limites de fourniture

- Schéma de détail éclairage d’adaptation avec limites de fourniture

- Schéma de détail éclairage de secours en cas d'incendie avec limites de fourniture

- Schéma de détail balisage lumineux avec limites de fourniture

- Schéma de détail éclairage du chemin de fuite avec limites de fourniture

- Schéma de détail éclairage à ciel ouvert avec limites de fourniture

- Autres plans relatifs à l’installation définis avec le Maître d’Ouvrage.

Si des installations n'existent pas / ne sont pas prévues, la numérotation des annexes ne doit pas être modifiée.

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

Les schémas détaillés des parties d’installation ne doivent pas dépasser la taille A3.

Les schémas détaillés des parties d’installation ont un en-tête de plan réduit avec des indications claires :

Nom du schéma détaillé selon la désignation de l'annexe (installation ou installation partielle)

Nom du projet

Numéro de projet

Désignation de l'objet

Date

Version

Il est possible de regrouper les schémas détaillés de plusieurs installations partielles.

Dossier D-3: Ventilation

# Résumé installation Ventilation

Brève description des mesures prévues pour l’installation Ventilation dans son ensemble.

Schéma d'ensemble simple à comprendre (A4 max. dans le rapport) de l'installation avec représentation des parties d’installation existantes et des interfaces essentielles.

# Introduction

| Mis en service | Etat actuel |  |  | Durée de vie attendue | Mesures prévues |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partie d'inst. existante |  | * | Fin théorique (selon SIA) / Remplace-ment au plus tard | Mesures prévues? |  |
| Chap. | Partie d'installation (selon AKS) |  | Oui | Non |  |  | Oui | Non |
| 4.1 | Système de gestion - ventilation | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Air vicié | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Ventilation longitudinale | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Apport d'air frais | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Ventilation du chemin de fuite | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |

* Classe des états

| 1 | En bon état |
| --- | --- |
| 2 | Etat acceptable |
| 3 | Etat détérioré |
| 4 | En mauvais état |
| 5 | Etat alarmant |
| 9 | Etat non vérifié |

Cette tabelle permet de voir en un coup d’œil, l’état des installations et/ou des parties d’installations et sert de préinformation pour les chapitres suivants.

Les classes d’états sont à reprendre du rapport de l’état actuel et à mettre à jour pour cette phase.

Les couleurs et les chiffres correspondent aux exigences dans les légendes des fiches techniques plans synoptiques équipement EES.

Le mandataire reste libre de rajouter des colonnes et/ou lignes, (spécifique au projet), permettant une meilleure compréhension de l’ensemble.

## Description de l’état actuel (*)

Brève description de l'état actuel de l’installation.

Description détaillée de l'état actuel de l’installation et ses parties d’installation.

Le but de la description contenue dans ce chapitre est de donner des informations techniques relatives à l'état actuel de l’installation, nécessaires à la compréhension des mesures prévues et de la solution technique.

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Objectif et but des mesures

Description des objectifs principaux des mesures prévues pour l’installation (sécurité, durée de vie de la nouvelle installation, les objectifs techniques, programmes d’ordre supérieurs, etc.).

## Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture

Description des interfaces de l’installation avec d'autres installations du projet et avec les tiers.

Description détaillée des limites de fourniture de l’installation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

# Bases du projet Ventilation

## Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études

Description des conditions cadre techniques et organisationnelles du projet et du sous domaine considéré.

Enoncé des hypothèses du bureau d’études, des hypothèses concernant les bases techniques et organisationnelles.

Si nécessaire, la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Divergences par rapport aux prescriptions

### Directives OFROU

Lister les divergences par rapport aux directives OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Directive OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normes

Lister les divergences par rapport aux normes dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Norme | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Manuel technique OFROU

Lister les divergences par rapport au manuel technique OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Fiche technique du manuel technique OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Prescriptions de l’Unité territoriale

Lister les divergences par rapport aux prescriptions de l'Unité territoriale dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Prescription de l’Unité territoriale | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Solution technique

La description doit être subdivisée par partie d’installation.

## Système de gestion - ventilation

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru).

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de l'installation, y compris des parties dl'installation.

Description du fonctionnement de l'installation et des parties dl'installation

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris l’estimation du nombre de points de données.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Air vicié

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des ventilateurs.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Ventilation longitudinale

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des ventilateurs.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Apport d'air frais

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des ventilateurs.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Ventilation du chemin de fuite

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des ventilateurs.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Rapport de ventilation (concept de ventilation)

Définition détaillée du concept de ventilation en tenant compte des directives et fiches techniques BSA en vigueur par l'ingénieur en ventilation.

## Description technique du fonctionnement de l’installation de ventilation (Fonctions et Scénarios)

Définition détaillée du système de gestion de l’installation de ventilation (de la notion de contrôle de la ventilation), dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Diagramme de fonctionnement (Flowchart) des routines de commande prévues (du contrôle prévu).

Scénarios d'exploitation (incendie, bidirectionnel, etc.).

## Rapports techniques supplémentaires

Rapports techniques supplémentaires éventuellement nécessaires pour déterminer le concept de ventilation (qualité de l'air, émissions de substances nocives, etc.).

# Mise en service

## Tests et mise en service de l’infrastructure

Description des travaux et des tests prévus pour l’installation:

| Activité | Travaux qui doivent être décrits dans le document DP/Pdét-MP/PI |
| --- | --- |
| Vérification des composants de l’installation et des prototypes (si nécessaire et sensée) | Essais de matériaux nécessaires. Évaluation des fonctionnalités principales. Identification précoce des éventuelles erreurs ou de malentendus. Protocoles des tests prévus. |
| Tests usine | Vérification des composants de l’installation (test échantillon). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets ou, si ce n’est pas possible, test échantillon). Test d’intégration dans le UeLS (y compris la communication et des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Mise en service | Participation à la mise en service de l’installation. |
| Tests provisoires sur site | Contrôle des composants de l’installation et de leurs montages (tests complets). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets). Eventuels tests avec l'Inspectorat. Test d’intégration dans le UeLS (y compris le test complet des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Période d’essai | Durée de la période d'essai. Conditions pour lesquelles la période d’essai est interrompue. Conditions pour lesquelles la période d'essai est à redémarrer. |
| Tests sur site | Protocoles des tests prévus. |
| Période de garantie | Durée de la période de garantie Activités prévues pendant la période de garantie (entretien). Service de piquet, temps d'intervention, élimination des défauts. |
| Essai définitif sur site | Protocoles des tests prévus. |

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Instruction

Description de la formation prévue.

Détermination des participants à la formation: OFROU, UT, Police, tiers. Estimation du nombre de participants et des jours nécessaires pour la formation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Démontage, élimination des matériaux (*)

Description des démontages nécessaires.

Description de l'élimination des matériaux.

# Coûts de l’installation

## Coûts de réalisation de l’installation

Estimation détaillée des coûts de réalisation pour l’installation (Précision selon TM 20 001-00002 Etude de projets, partie générale, Chapitre 5 Estimation des coûts pour les phases de projets).

L’estimation doit considérer également, en plus des fournitures, les prestations, comme par exemple l’ingénierie, l'assurance de la qualité, les tests et la mise en service, le démontage des installations existantes (*), etc.

L'estimation des coûts doit être subdivisée par partie d’installation (selon la structure définie par l’AKS OFROU, Directive OFROU 13013) et ses principaux agrégats les plus importants.

Les coûts (coûts de réalisation et les coûts de tiers) doivent être séparés en coûts de construction, de maintenance et coûts de suppression des goulets d’étranglement (pour l'achèvement du réseau, seul des coûts de construction sont à prévoir).

L’évaluation des coûts ne doit pas comprendre les coûts "Divers et imprévus".

Si de grandes différences de coûts (> 10%) existent entre la phase MK/CI-AP/Pdéf et la phase MP/PI-DP/Pdét, des explications doivent être données dans ce chapitre.

Le tableau montre un exemple incomplet de ventilation des coûts.

Il faut absolument respecter la structure par partie d’installation.

Les différents postes de prestations doivent être ordonnés par objet.

## Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation

Dans les documents d’appel d’offre il faut demander les coûts d’exploitation et de maintenance pour Aucun coût d'exploitation et de maintenance ne doit être indiqué dans le dossier.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres exigent les coûts d'exploitation et de maintenance attendus.

Il faut écrire ici que les coûts d'exploitation et de maintenance doivent être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres doivent contenir des informations sur la disponibilité du produit sur le marché et les coûts des pièces de rechange et du support.

# Annexes

- Schéma de détail système de gestion - ventilation avec limites de fourniture

- Schéma de détail air vicié avec limites de fourniture

- Schéma de détail ventilation longitudinale avec limites de fourniture

- Schéma de détail apport d'air frais avec limites de fourniture

- Schéma de détail ventilation du chemin de fuite avec limites de fourniture

- Schéma de détail fonctions et scénarios

- Rapport de ventilation (Ingénieur ventilation)

- Rapport de système de gestion de la ventilation (Ingénieur ventilation)

- Autres plans relatifs à l’installation définis avec le Maître d’Ouvrage.

Si des installations n'existent pas / ne sont pas prévues, la numérotation des annexes ne doit pas être modifiée.

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

Les schémas détaillés des parties d’installation ne doivent pas dépasser la taille A3.

Les schémas détaillés des parties d’installation ont un en-tête de plan réduit avec des indications claires :

- Nom du schéma détaillé selon la désignation de l'annexe (installation ou installation partielle)

- Nom du projet

- Numéro de projet

- Désignation de l'objet

- Date

- Version

Il est possible de regrouper les schémas détaillés de plusieurs installations partielles.

Dossier D-4: Signalisation

# Résumé installation Signalisation

Brève description des mesures prévues pour l’installation Signalisation dans son ensemble.

Schéma d'ensemble simple à comprendre (A4 max. dans le rapport) de l'installation avec représentation des parties d’installation existantes et des interfaces essentielles.

# Introduction

| Mis en service | Etat actuel |  |  | Durée de vie attendue | Mesures prévues |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partie d'inst. existante |  | * | Fin théorique (selon SIA) / Remplace-ment au plus tard | Mesures prévues? |  |
| Chap. | Partie d'installation (selon AKS) |  | Oui | Non |  |  | Oui | Non |
| 4.1 | Système de gestion - signalisation | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Signalisation fixe | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Signalisation dynamique | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Installation de signalisation lumineuse | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Poste de recensement du trafic | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Signalisation des dispositifs de sécurité | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.7 | Guidage par feux encastrés | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.8 | Dispositif de fermeture des passages du terre-plein central | - |  | X | - | - |  | X |

* Classe des états

| 1 | En bon état |
| --- | --- |
| 2 | Etat acceptable |
| 3 | Etat détérioré |
| 4 | En mauvais état |
| 5 | Etat alarmant |
| 9 | Etat non vérifié |

Cette tabelle permet de voir en un coup d’œil, l’état des installations et/ou des parties d’installations et sert de préinformation pour les chapitres suivants.

Les classes d’états sont à reprendre du rapport de l’état actuel et à mettre à jour pour cette phase.

Les couleurs et les chiffres correspondent aux exigences dans les légendes des fiches techniques plans synoptiques équipement EES.

Le mandataire reste libre de rajouter des colonnes et/ou lignes, (spécifique au projet), permettant une meilleure compréhension de l’ensemble.

## Description de l’état actuel (*)

Description détaillée de l'état actuel de l’installation et ses parties d’installation.

Le but de la description contenue dans ce chapitre est de donner des informations techniques relatives à l'état actuel de l’installation, nécessaires à la compréhension des mesures prévues et de la solution technique.

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Objectif et but des mesures

Description des objectifs principaux des mesures prévues pour l’installation (sécurité, durée de vie de la nouvelle installation, les objectifs techniques, programmes d’ordre supérieurs, etc.).

## Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture

Description des interfaces de l’installation avec d'autres installations du projet et avec les tiers.

Description détaillée des limites de fourniture de l’installation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

# Bases du projet Signalisation

## Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études

Description des conditions cadre techniques et organisationnelles du projet et du sous domaine considéré.

Enoncé des hypothèses du bureau d’études, des hypothèses concernant les bases techniques et organisationnelles.

Si nécessaire, la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Divergences par rapport aux prescriptions

### Directives OFROU

Lister les divergences par rapport aux directives OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Directive OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normes

Lister les divergences par rapport aux normes dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Norme | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Manuel technique OFROU

Lister les divergences par rapport au manuel technique OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Fiche technique du manuel technique OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Prescriptions de l’Unité territoriale

Lister les divergences par rapport aux prescriptions de l'Unité territoriale dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Prescription de l’Unité territoriale | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Solution technique

La description doit être subdivisée par partie d’installation.

## Système de gestion - signalisation

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru).

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de l'installation, y compris des parties dl'installation.

Description du fonctionnement de l'installation et des parties dl'installation

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris l’estimation du nombre de points de données.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Signalisation fixe

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Signalisation dynamique

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation de signalisation lumineuse

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Poste de recensement du trafic

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Signalisation des dispositifs de sécurité

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des dispositifs.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Guidage par feux encastré

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des signaux.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Dispositif de fermeture des passages du terre-plein central

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des agrégats.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Conditions d’exploitation

Joindre un rapport technique (annexes D-4-A11, D-4-A12, D-4-A13) de l’ingénieur trafic: définition détaillée du concept de gestion du trafic, Définition détaillée des états d’exploitation prévus, Définition détaillée de la matrice des insertions, Définition détaillée de la quantité, du type et la disposition des signaux, y compris les systèmes de fixation, Définition détaillée de la quantité de portiques et de poteaux.

## VL-CH

Il faut décrire comment et quand l'intégration dans le VL-CH aura lieu.

# Mise en service

## Tests et mise en service de l’infrastructure

Description des travaux et des tests prévus pour l’installation:

| Activité | Travaux qui doivent être décrits dans le document DP/Pdét-MP/PI |
| --- | --- |
| Vérification des composants de l’installation et des prototypes (si nécessaire et sensée) | Essais de matériaux nécessaires. Évaluation des fonctionnalités principales. Identification précoce des éventuelles erreurs ou de malentendus. Protocoles des tests prévus. |
| Tests usine | Vérification des composants de l’installation (test échantillon). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets ou, si ce n’est pas possible, test échantillon). Test d’intégration dans le UeLS (y compris la communication et des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Mise en service | Participation à la mise en service de l’installation. |
| Tests provisoires sur site | Contrôle des composants de l’installation et de leurs montages (tests complets). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets). Eventuels tests avec l'Inspectorat. Test d’intégration dans le UeLS (y compris le test complet des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Période d’essai | Durée de la période d'essai. Conditions pour lesquelles la période d’essai est interrompue. Conditions pour lesquelles la période d'essai est à redémarrer. |
| Tests sur site | Protocoles des tests prévus. |
| Période de garantie | Durée de la période de garantie Activités prévues pendant la période de garantie (entretien). Service de piquet, temps d'intervention, élimination des défauts. |
| Essai définitif sur site | Protocoles des tests prévus. |

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Instruction

Description de la formation prévue.

Détermination des participants à la formation: OFROU, UT, Police, tiers. Estimation du nombre de participants et des jours nécessaires pour la formation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Démontage, élimination des matériaux (*)

Description des démontages nécessaires.

Description de l'élimination des matériaux.

# Coûts de l’installation

## Coûts de réalisation de l’installation

Estimation détaillée des coûts de réalisation pour l’installation (Précision selon TM 20 001-00002 Etude de projets, partie générale, Chapitre 5 Estimation des coûts pour les phases de projets).

L’estimation doit considérer également, en plus des fournitures, les prestations, comme par exemple l’ingénierie, l'assurance de la qualité, les tests et la mise en service, le démontage des installations existantes (*), etc.

L'estimation des coûts doit être subdivisée par partie d’installation (selon la structure définie par l’AKS OFROU, Directive OFROU 13013) et ses principaux agrégats les plus importants.

Les coûts (coûts de réalisation et les coûts de tiers) doivent être séparés en coûts de construction, de maintenance et coûts de suppression des goulets d’étranglement (pour l'achèvement du réseau, seul des coûts de construction sont à prévoir).

L’évaluation des coûts ne doit pas comprendre les coûts "Divers et imprévus".

Si de grandes différences de coûts (> 10%)  existent entre la phase MK/CI-AP/Pdéf et la phase MP/PI-DP/Pdét, des explications doivent être données dans ce chapitre.

Le tableau montre un exemple incomplet de ventilation des coûts.

Il faut absolument respecter la structure par partie d’installation.

Les différents postes de prestations doivent être ordonnés par objet.

## Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation

Dans les documents d’appel d’offre il faut demander les coûts d’exploitation et de maintenance pour Aucun coût d'exploitation et de maintenance ne doit être indiqué dans le dossier.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres exigent les coûts d'exploitation et de maintenance attendus.

Il faut écrire ici que les coûts d'exploitation et de maintenance doivent être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres doivent contenir des informations sur la disponibilité du produit sur le marché et les coûts des pièces de rechange et du support.

# Annexes

- Schéma de détail système de gestion - signalisation avec limites de fourniture

- Schéma de détail signalisation fixe limites de fourniture

- Schéma de détail signalisation dynamique avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation de signalisation lumineuse avec limites de fourniture

- Schéma de détail poste de recensement du trafic avec limites de fourniture

- Schéma de détail signalisation des dispositifs de sécurité avec limites de fourniture

- Schéma de détail guidage par feux encastré avec limites de fourniture

- Schéma de détail dispositif de fermeture des passages du terre-plein central avec limites de fourniture

- Schéma de détail poste de commande de secours avec limites de fourniture

- Plans de tous les types de fixations prévues pour les signaux

- Rapport technique de la signalisation avec annexes (ingénieur trafic)

- Plans relatifs à tous les états d’exploitation prévus (ingénieur trafic)

- Matrice des insertions entre les états d’exploitation (ingénieur trafic)

- Autres plans relatifs à l’installation définis avec le Maître d’Ouvrage.

Si des installations n'existent pas / ne sont pas prévues, la numérotation des annexes ne doit pas être.

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

Les schémas détaillés des parties d’installation ne doivent pas dépasser la taille A3.

Les schémas détaillés des parties d’installation ont un en-tête de plan réduit avec des indications claires :

- Nom du schéma détaillé selon la désignation de l'annexe (installation ou installation partielle)

- Nom du projet

- Numéro de projet

- Désignation de l'objet

- Date

- Version

Il est possible de regrouper les schémas détaillés de plusieurs installations partielles.

Dossier D-5: Installation de surveillance

# Résumé Installation de surveillance

Brève description des mesures prévues pour l’Installation de surveillance dans son ensemble.

Schéma d'ensemble simple à comprendre (A4 max. dans le rapport) de l'installation avec représentation des parties d’installation existantes et des interfaces essentielles.

# Introduction

| Mis en service | Etat actuel |  |  | Durée de vie attendue | Mesures prévues |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partie d'inst. existante |  | * | Fin théorique (selon SIA) / Remplace-ment au plus tard | Mesures prévues? |  |
| Chap. | Partie d'installation (selon AKS) |  | Oui | Non |  |  | Oui | Non |
| 4.1 | Installation de détection incendie tunnel | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Installation vidéo | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Système de gestion – Installation divers | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Installation de surveillance et d'alarmes météo | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Installation de surveillance et d'alarmes des dangers naturels | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Installation de mesure de hauteur | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.7 | Surveillance qualité d'air | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.8 | Installation de mesure de vitesse (radar) | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.9 | Installation de contrôle de franchissement de feux rouges (radar) | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.10 | Installation de pesée de véhicules | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.11 | Mesure de gabarit | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.12 | Mesure de distance inter-véhicule (radar) | - |  | X | - | - |  | X |

* Classe des états

| 1 | En bon état |
| --- | --- |
| 2 | Etat acceptable |
| 3 | Etat détérioré |
| 4 | En mauvais état |
| 5 | Etat alarmant |
| 9 | Etat non vérifié |

Cette tabelle permet de voir en un coup d’œil, l’état des installations et/ou des parties d’installations et sert de préinformation pour les chapitres suivants.

Les classes d’états sont à reprendre du rapport de l’état actuel et à mettre à jour pour cette phase.

Les couleurs et les chiffres correspondent aux exigences dans les légendes des fiches techniques plans synoptiques équipement EES.

Le mandataire reste libre de rajouter des colonnes et/ou lignes, (spécifique au projet), permettant une meilleure compréhension de l’ensemble.

## Description de l’état actuel (*)

Description détaillée de l'état actuel de l’installation et ses parties d’installation.

Le but de la description contenue dans ce chapitre est de donner des informations techniques relatives à l'état actuel de l’installation, nécessaires à la compréhension des mesures prévues et de la solution technique.

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Objectif et but des mesures

Description des objectifs principaux des mesures prévues pour l’installation (sécurité, durée de vie de la nouvelle installation, les objectifs techniques, programmes d’ordre supérieurs, etc.).

## Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture

Description des interfaces de l’installation avec d'autres installations du projet et avec les tiers.

Description détaillée des limites de fourniture de l’installation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

# Bases du projet Installation de surveillance

## Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études

Description des conditions cadre techniques et organisationnelles du projet et du sous domaine considéré.

Enoncé des hypothèses du bureau d’études, des hypothèses concernant les bases techniques et organisationnelles.

Si nécessaire, la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Divergences par rapport aux prescriptions

### Directives OFROU

Lister les divergences par rapport aux directives OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Directive OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normes

Lister les divergences par rapport aux normes dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Norme | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Manuel technique OFROU

Lister les divergences par rapport au manuel technique OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Fiche technique du manuel technique OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Prescriptions de l’Unité territoriale

Lister les divergences par rapport aux prescriptions de l'Unité territoriale dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Prescription de l’Unité territoriale | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Solution technique

La description doit être subdivisée par partie d’installation.

## Installation de détection incendie tunnel

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de l'installation, y compris des parties dl'installation.

Description du fonctionnement de l'installation et des parties dl'installation

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris l’estimation du nombre de points de données.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation vidéo

Intégration VIDEO-CH (présenter la mise en œuvre)

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des caméras, y compris l’évaluation de la nécessité d’un système de détection automatique d'événements.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris l’estimation du nombre de points de données.

Définition détaillée de l’intégration dans le système de gestion de l’observation à distance du trafic (Vidéo Management System – VMS) et de l’intégration dans le système de gestion du réseau de communication (NMS).

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Système de gestion - installation divers

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de l'installation, y compris des parties dl'installation.

Description du fonctionnement de l'installation et des parties dl'installation

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris l’estimation du nombre de points de données.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation de surveillance et d'alarmes météo

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation de surveillance et d'alarmes des dangers naturels

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation de mesure de hauteur

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Surveillance qualité d'air

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation de mesure de vitesse (radar)

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation de contrôle de franchissement de feux rouges (radar)

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation de pesée de véhicules

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Mesure de gabarit

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Mesure de distance inter-véhicule (radar)

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du quantitatif, du type et de la disposition des senseurs.

Définition détaillée de la puissance absorbée par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

# Mise en service

## Tests et mise en service de l’infrastructure

Description des travaux et des tests prévus pour l’installation:

| Activité | Travaux qui doivent être décrits dans le document DP/Pdét-MP/PI |
| --- | --- |
| Vérification des composants de l’installation et des prototypes (si nécessaire et sensée) | Essais de matériaux nécessaires. Évaluation des fonctionnalités principales. Identification précoce des éventuelles erreurs ou de malentendus. Protocoles des tests prévus. |
| Tests usine | Vérification des composants de l’installation (test échantillon). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets ou, si ce n’est pas possible, test échantillon). Test d’intégration dans le UeLS (y compris la communication et des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Mise en service | Participation à la mise en service de l’installation. |
| Tests provisoires sur site | Contrôle des composants de l’installation et de leurs montages (tests complets). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets). Eventuels tests avec l'Inspectorat. Test d’intégration dans le UeLS (y compris le test complet des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Période d’essai | Durée de la période d'essai. Conditions pour lesquelles la période d’essai est interrompue. Conditions pour lesquelles la période d'essai est à redémarrer. |
| Tests sur site | Protocoles des tests prévus. |
| Période de garantie | Durée de la période de garantie Activités prévues pendant la période de garantie (entretien). Service de piquet, temps d'intervention, élimination des défauts. |
| Essai définitif sur site | Protocoles des tests prévus. |

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Instruction

Description de la formation prévue.

Détermination des participants à la formation: OFROU, UT, Police, tiers. Estimation du nombre de participants et des jours nécessaires pour la formation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Démontage, élimination des matériaux (*)

Description des démontages nécessaires.

Description de l'élimination des matériaux.

# Coûts de l’installation

## Coûts de réalisation de l’installation

Estimation détaillée des coûts de réalisation pour l’installation (Précision selon TM 20 001-00002 Etude de projets, partie générale, Chapitre 5 Estimation des coûts pour les phases de projets).

L’estimation doit considérer également, en plus des fournitures, les prestations, comme par exemple l’ingénierie, l'assurance de la qualité, les tests et la mise en service, le démontage des installations existantes (*), etc.

L'estimation des coûts doit être subdivisée par partie d’installation (selon la structure définie par l’AKS OFROU, Directive OFROU 13013) et ses principaux agrégats les plus importants.

Les coûts (coûts de réalisation et les coûts de tiers) doivent être séparés en coûts de construction, de maintenance et coûts de suppression des goulets d’étranglement (pour l'achèvement du réseau, seul des coûts de construction sont à prévoir).

L’évaluation des coûts ne doit pas comprendre les coûts "Divers et imprévus".

Si de grandes différences de coûts (> 10%) existent entre la phase MK/CI-AP/Pdéf et la phase MP/PI-DP/Pdét, des explications doivent être données dans ce chapitre.

Le tableau montre un exemple incomplet de ventilation des coûts.

Il faut absolument respecter la structure par partie d’installation.

Les différents postes de prestations doivent être ordonnés par objet.

## Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation

Aucun coût d'exploitation et de maintenance ne doit être indiqué dans le dossier.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres exigent les coûts d'exploitation et de maintenance attendus.

Il faut écrire ici que les coûts d'exploitation et de maintenance doivent être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres doivent contenir des informations sur la disponibilité du produit sur le marché et les coûts des pièces de rechange et du support.

# Annexes

- Schéma de détail installation de détection incendie tunnel avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation vidéo avec limites de fourniture

- Schéma de détail système de gestion - installation divers avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation de surveillance et d'alarmes météo avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation de surveillance et d'alarmes des dangers naturels avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation de mesure de hauteur avec limites de fourniture

- Schéma de détail surveillance qualité d’air avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation de mesure de vitesse (radar) avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation de contrôle de franchissement de feux rouges (radar) avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation de pesée de véhicules avec limites de fourniture

- Schéma de détail mesure de gabarit avec limites de fourniture

- Schéma de détail mesure de distance inter-véhicule (radar) avec limites de fourniture

- Autres plans relatifs à l’installation définis avec le Maître d’Ouvrage.

Si des installations n'existent pas / ne sont pas prévues, la numérotation des annexes ne doit pas être modifiée.

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

Les schémas détaillés des parties d’installation ne doivent pas dépasser la taille A3.

Les schémas détaillés des parties d’installation ont un en-tête de plan réduit avec des indications claires :

- Nom du schéma détaillé selon la désignation de l'annexe (installation ou installation partielle)

- Nom du projet

- Numéro de projet

- Désignation de l'objet

- Date

- Version

Il est possible de regrouper les schémas détaillés de plusieurs installations partielles.

Dossier D-6: Communication & système de gestion

# Résumé installation Communication & système de gestion

Brève description des mesures prévues pour l’installation Communication & système de gestion dans son ensemble.

Schéma d'ensemble simple à comprendre (A4 max. dans le rapport) de l'installation avec représentation des parties d’installation existantes et des interfaces essentielles.

# Introduction

| Mis en service | Etat actuel |  |  | Durée de vie attendue | Mesures prévues |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partie d'inst. existante |  | * | Fin théorique (selon SIA) / Remplace-ment au plus tard | Mesures prévues? |  |
| Chap. | Partie d'installation (selon AKS) |  | Oui | Non |  |  | Oui | Non |
| 4.1 | Réseau de communication réseau IP anneau de raccordement | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Réseau de communication réseau IP niveau d’accès | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Système de gestion générale | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Système de gestion section | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Systèmes de radiocommunication (Polycom, DAB+, Téléphonie mobile pour les besoins de l’OFROU) | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Téléphone de secours | - |  | X | - | - |  | X |

* Classe des états

| 1 | En bon état |
| --- | --- |
| 2 | Etat acceptable |
| 3 | Etat détérioré |
| 4 | En mauvais état |
| 5 | Etat alarmant |
| 9 | Etat non vérifié |

Cette tabelle permet de voir en un coup d’œil, l’état des installations et/ou des parties d’installations et sert de préinformation pour les chapitres suivants.

Les classes d’états sont à reprendre du rapport de l’état actuel et à mettre à jour pour cette phase.

Les couleurs et les chiffres correspondent aux exigences dans les légendes des fiches techniques plans synoptiques équipement EES.

Le mandataire reste libre de rajouter des colonnes et/ou lignes, (spécifique au projet), permettant une meilleure compréhension de l’ensemble.

## Description de l’état actuel (*)

Description détaillée de l'état actuel de l’installation et ses parties d’installation.

Le but de la description contenue dans ce chapitre est de donner des informations techniques relatives à l'état actuel de l’installation, nécessaires à la compréhension des mesures prévues et de la solution technique.

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Objectif et but des mesures

Description des objectifs principaux des mesures prévues pour l’installation (sécurité, durée de vie de la nouvelle installation, les objectifs techniques, programmes d’ordre supérieurs, etc.).

## Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture

Description des interfaces de l’installation avec d'autres installations du projet et avec les tiers (par exemple compagnie d’électricité).

Description détaillée des limites de fourniture de l’installation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

# Bases du projet Communication & système de gestion

## Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études

Description des conditions cadre techniques et organisationnelles du projet et du sous domaine considéré.

Enoncé des hypothèses du bureau d’études, des hypothèses concernant les bases techniques et organisationnelles.

Si nécessaire, la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Divergences par rapport aux prescriptions

### Directives OFROU

Lister les divergences par rapport aux directives OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Directive OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normes

Lister les divergences par rapport aux normes dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Norme | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Manuel technique OFROU

Lister les divergences par rapport au manuel technique OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Fiche technique du manuel technique OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Prescriptions de l’Unité territoriale

Lister les divergences par rapport aux prescriptions de l'Unité territoriale dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Prescription de l’Unité territoriale | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Solution technique

La description doit être subdivisée par partie d’installation.

## Réseau de communication réseau IP anneau de raccordement (incl. les éléments régionaux)

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée des exigences relatives à la sécurité informatique.

Définition détaillée du système de gestion du réseau (Network Management System – NMS) ou de l’intégration dans le NMS existant.

Définition détaillée du système de gestion du réseau (Vidéo Management System – VMS) ou de l’intégration dans le VMS existant.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (SGG), y compris l’estimation du nombre de points de données.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Réseau de communication réseau IP niveau d’accès

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée des exigences relatives à la sécurité informatique.

Définition détaillée du système de gestion du réseau (Network Management System – NMS) ou de l’intégration dans le NMS existant.

Définition détaillée du système de gestion du réseau (Vidéo Management System – VMS) ou de l’intégration dans le VMS existant.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris l’estimation du nombre de points de données.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Système de gestion générale (incl. les éléments régionaux)

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris le nombre de points de données.

Définition détaillée de la matrice des interdomaines de l'objet.

Définition détaillée d'un concept de gestion et d'utilisation, y compris la définition des groupes d'utilisateurs et de leurs droits (Bedien-und Betriebskonzept - BBK) ou application du BBK existant.

Définition détaillée d'une MMI ‘‘Style-guide’’ ou application de la MMI ‘Style-guide’’ existant.

Définition détaillée des exigences relatives à la sécurité informatique.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Système de gestion section

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), y compris le nombre de points de données.

Définition détaillée de la matrice des interdomaines de l'objet.

Définition détaillée d'un concept de gestion et d'utilisation, y compris la définition des groupes d'utilisateurs et de leurs droits (Bedien-und Betriebskonzept - BBK) ou application du BBK existant.

Définition détaillée d'une MMI ‘‘Style-guide’’ ou application de la MMI ‘Style-guide’’ existant.

Définition détaillée des exigences relatives à la sécurité informatique.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Systèmes de radiocommunication (Polycom, DAB+, Téléphonie mobile pour les besoins de l’OFROU)

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Téléphone de secours

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Définition détaillée de l’intégration dans le NMS existant, si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Mise en œuvre UeLS-CH

Description de la variante de migration

- → selon doc. 83055, chap. 3.4.5 → doc. 83054, chap. 3.4

Description de l'examen de conformité (SA-CH)

- → selon les "instructions instance de validation+conformité".

- → Vérification dans la phase de projet SIA correspondante selon le plan de vérification défini.

Description de l'instance de validation (partie intégrante de l'organisation de projet UeLS-CH)

- → selon les "instructions instance de validation+conformité".

Description de l'architecture du système (topologie globale)

- → selon RiLi 13031

- *Description de l'intégration BSA des différentes installations (approvisionnement en énergie, éclairage, ventilation, signalisation, système de surveillance, communication et gestion, installation de câbles et équipements auxiliaire) au sein du projet.

- → selon le doc 83055, chap. 3.4 et chap. 7

Concept d'utilisation

Liste DP BSA

Concept d'intégration

Liste DP UeLS

*Tests

- → selon le doc 83055, chap. 3.4.6 :

- → (protocoles de test, FAT, IWT, contrôle du montage, SAT, test du processus d'intégration, EZT)

- → selon le doc 83055, chap. 6.1 - 6.7

Essai de fonctionnement

- → selon doc. 83055, chap. 6.8

Réception selon SIA

*Description de l'intégration BSA des différentes installations (alimentation en énergie, éclairage, ventilation, signalisation, système de surveillance, communication et gestion technique, installation de câbles et équipements annexes) en dehors du projet, resp. futures intégrations BSA.

- → selon doc. 83055, chap. 3.4 et chap. 7

Définition des conditions cadres pour les futures intégrations BSA

- → selon le doc 83055, chap. 7.2.1 - 7.4.4 :

Concept d'utilisation

Liste DP BSA

Concept d'intégration

Liste DP UeLS

IPH

Tests (FAT, IWT, SAT, EZT)

Essai de fonctionnement

Réception selon SIA

Définition des rôles

- → selon doc. 83055, chap. 3.4.1

Description des fonctions de l'UeLS-CH

- → selon doc 83055, chap. 3.4.2

*Description de la gestion des utilisateurs

- → selon TM 23 001-20410, chap. 4.8 → doc. 83054, chap. 4

Définition de la limitation par groupe d'utilisateurs

- → selon le doc 83055, chap. 3.4.2 → doc 83054, chap. 4.2.3

*Description de l'interface utilisateur

- → selon TM 23 001-20410, chap. 4.8 → doc. 83054, chap. 5

Mise en évidence de la représentation graphique (StyleGuide)

- → selon doc 83054, chap. 5.1.3 → doc 83050 et doc 83052 et doc 83053

*Description de la commande et de la surveillance de la BSA

- → selon TM 23 001-20410, chap. 4.8 → doc 83054, chap. 6

Description de la matrice d'action AR-AR

- → selon doc 83055, chap. 3.4.2 → doc 83054, chap. 6.2.3

Description de la communication UeLS-UeLS

- → selon doc. 83055, chap. 3.4.2 → doc. 83054, chap. 6.2.4

Description de la communication UeLS-ELS

- → selon doc. 83055, chap. 3.4.2 → doc. 83054, chap. 6.2.5

*Description du traitement des messages

- → selon TM 23 001-20410, chap. 4.8 → doc. 83054, chap. 7

Description de la responsabilité de gestion

- → selon le doc 83055, chap. 3.4.2 → doc 83054, chap. 7.1

Description de la suppression

- → selon doc. 83055, chap. 3.4.2 → doc. 83054, chap. 7.4

Description des messages collectifs

- → selon le doc 83055, chap. 3.4.2 → doc 83054, chap. 7.5

*Description de l'archivage des données

- → selon TM 23 001-20410, chap. 4.8 → doc. 83054, chap. 8

Description de l'archivage

- → selon doc 83055, chap. 3.4.2 → doc 83054, chap. 8.6

*Description de la technique du système et de l'exploitation

- → selon TM 23 001-20410, chap. 4.8 → doc. 83054, chap. 9

*Description des interfaces

- → selon TM 23 001-20410, chap. 4.8 → doc 83054, chap. 10

*Description des systèmes environnants

- → selon TM 23 001-20410, chap. 4.8 → doc 83054, chap. 11

*Aperçu de la documentation attendue de l'œuvre exécutée (DAW)

- → selon doc 83055, chap. 3.4.3

Description des modules de formation prévus pour chaque groupe d'utilisateurs et administrateurs système

- → selon doc. 83055, chap. 3.4.4 → doc. 83054, chap. 9.7

*Description du démantèlement et de l'élimination

- → selon TM 23 001-20410, chap. 4.8

*Ce sont également des points de contrôle du plan de contrôle UeLS-CH.

# Mise en service

## Tests et mise en service de l’infrastructure

Description des travaux et des tests prévus pour l’installation:

| Activité | Travaux qui doivent être décrits dans le document DP/Pdét-MP/PI |
| --- | --- |
| Vérification des composants de l’installation et des prototypes (si nécessaire et sensée) | Essais de matériaux nécessaires. Évaluation des fonctionnalités principales. Identification précoce des éventuelles erreurs ou de malentendus. Protocoles des tests prévus. |
| Tests usine | Vérification des composants de l’installation (test échantillon). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets ou, si ce n’est pas possible, test échantillon). Test d’intégration dans le UeLS (y compris la communication et des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Mise en service | Participation à la mise en service de l’installation. |
| Tests provisoires sur site | Contrôle des composants de l’installation et de leurs montages (tests complets). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets). Eventuels tests avec l'Inspectorat. Test d’intégration dans le UeLS (y compris le test complet des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Période d’essai | Durée de la période d'essai. Conditions pour lesquelles la période d’essai est interrompue. Conditions pour lesquelles la période d'essai est à redémarrer. |
| Tests sur site | Protocoles des tests prévus. |
| Période de garantie | Durée de la période de garantie Activités prévues pendant la période de garantie (entretien). Service de piquet, temps d'intervention, élimination des défauts. |
| Essai définitif sur site | Protocoles des tests prévus. |

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Instruction

Description de la formation prévue.

Détermination des participants à la formation: OFROU, UT, Police, tiers. Estimation du nombre de participants et des jours nécessaires pour la formation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Démontage, élimination des matériaux (*)

Description des démontages nécessaires.

Description de l'élimination des matériaux.

# Coûts de l’installation

## Coûts de réalisation de l’installation

Estimation détaillée des coûts de réalisation pour l’installation (Précision selon TM 20 001-00002 Etude de projets, partie générale, Chapitre 5 Estimation des coûts pour les phases de projets).

L’estimation doit considérer également, en plus des fournitures, les prestations, comme par exemple l’ingénierie, l'assurance de la qualité, les tests et la mise en service, le démontage des installations existantes (*), etc.

L'estimation des coûts doit être subdivisée par partie d’installation (selon la structure définie par l’AKS OFROU, Directive OFROU 13013) et ses principaux agrégats les plus importants.

Les coûts (coûts de réalisation et les coûts de tiers) doivent être séparés en coûts de construction, de maintenance et coûts de suppression des goulets d’étranglement (pour l'achèvement du réseau, seul des coûts de construction sont à prévoir).

L’évaluation des coûts ne doit pas comprendre les coûts "Divers et imprévus".

Si de grandes différences de coûts (> 10%) existent entre la phase MK/CI-AP/Pdéf et la phase MP/PI-DP/Pdét, des explications doivent être données dans ce chapitre.

Le tableau montre un exemple incomplet de ventilation des coûts.

Il faut absolument respecter la structure par partie d’installation.

Les différents postes de prestations doivent être ordonnés par objet.

## Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation

Aucun coût d'exploitation et de maintenance ne doit être indiqué dans le dossier.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres exigent les coûts d'exploitation et de maintenance attendus.

Il faut écrire ici que les coûts d'exploitation et de maintenance doivent être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres doivent contenir des informations sur la disponibilité du produit sur le marché et les coûts des pièces de rechange et du support.

# Annexes

- Schéma de détail réseau de communication réseau IP anneau de raccordement avec limites de fourniture

- Schéma de détail réseau de communication réseau IP niveau d’accès avec limites de fourniture

- Schéma de détail système de gestion générale avec limites de fourniture

- Schéma de détail système de gestion section avec limites de fourniture

- Schéma de détail systèmes de radiocommunication (Polycom, DAB+, Téléphonie mobile pour les besoins de l’OFROU) avec limites de fourniture

- Schéma de détail téléphone de secours avec limites de fourniture

- Architecture système (topologie globale)

- Concept d'utilisation

- Liste DP UeLS

- Autres plans relatifs à l’installation définis avec le Maître d’Ouvrage.

Si des installations n'existent pas / ne sont pas prévues, la numérotation des annexes ne doit pas être modifiée.

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

Les schémas détaillés des parties d’installation ne doivent pas dépasser la taille A3.

Les schémas détaillés des parties d’installation ont un en-tête de plan réduit avec des indications claires :

Nom du schéma détaillé selon la désignation de l'annexe (installation ou installation partielle)

Nom du projet

Numéro de projet

Désignation de l'objet

Date

Version

Il est possible de regrouper les schémas détaillés de plusieurs installations partielles.

Dossier D-7: Installations de câblage (infrastructure)

# Résumé Installations de câblage (infrastructure)

- Brève description des mesures prévues pour les Installations de câblage dans son ensemble.

- Liste des parties d’intallations impactées

# Introduction

| Mis en service | Etat actuel |  |  | Durée de vie attendue | Mesures prévues |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partie d'inst. existante |  | * | Fin théorique (selon SIA) / Remplace-ment au plus tard | Mesures prévues? |  |
| Chap. | Partie d'installation (selon AKS) |  | Oui | Non |  |  | Oui | Non |
| 4.1 | Mise à terre, installation CEM, protection contre la foudre | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Equipement fibre optique | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Installation de câblage universel | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Câble pour transmission de signaux | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Infrastructure EES | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |

* Classe des états

| 1 | En bon état |
| --- | --- |
| 2 | Etat acceptable |
| 3 | Etat détérioré |
| 4 | En mauvais état |
| 5 | Etat alarmant |
| 9 | Etat non vérifié |

Cette tabelle permet de voir en un coup d’œil, l’état des installations et/ou des parties d’installations et sert de préinformation pour les chapitres suivants.

Les classes d’états sont à reprendre du rapport de l’état actuel et à mettre à jour pour cette phase.

Les couleurs et les chiffres correspondent aux exigences dans les légendes des fiches techniques plans synoptiques équipement EES.

Le mandataire reste libre de rajouter des colonnes et/ou lignes, (spécifique au projet), permettant une meilleure compréhension de l’ensemble.

## Description de l’état actuel (*)

Description détaillée de l'état actuel de l’installation et ses parties d’installation.

Le but de la description contenue dans ce chapitre est de donner des informations techniques relatives à l'état actuel de l’installation, nécessaires à la compréhension des mesures prévues et de la solution technique.

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Objectif et but des mesures

Description des objectifs principaux des mesures prévues pour l’installation (sécurité, durée de vie de la nouvelle installation, les objectifs techniques, programmes d’ordre supérieurs, etc.).

## Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture

Description des interfaces de l’installation avec d'autres installations du projet et avec les tiers.

Description détaillée des limites de fourniture de l’installation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

# Bases du projet Installations de câblage (infrastructure)

## Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études

Description des conditions cadre techniques et organisationnelles du projet et du sous domaine considéré.

Enoncé des hypothèses du bureau d’études, des hypothèses concernant les bases techniques et organisationnelles.

Si nécessaire, la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Divergences par rapport aux prescriptions

### Directives OFROU

Lister les divergences par rapport aux directives OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Directive OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normes

Lister les divergences par rapport aux normes dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Norme | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Manuel technique OFROU

Lister les divergences par rapport au manuel technique OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Fiche technique du manuel technique OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Prescriptions de l’Unité territoriale

Lister les divergences par rapport aux prescriptions de l'Unité territoriale dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Prescription de l’Unité territoriale | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Solution technique

La description doit être subdivisée par partie d’installation.

## Mise à terre, installation CEM, protection contre la foudre

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Equipement fibre optique

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation de câblage universel

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Câble pour transmission de signaux

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution (incl. démontage).

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Infrastructure EES

- Définition de l’ensemble des agrégats selon AKS-CH, partie d’installation « Infrastructure BSA »

- Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

- Dimensionnement exact de la partie d’installation.

- Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

- Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

# Mise en service

## Tests et mise en service de l’infrastructure

Description des travaux et des tests prévus pour l’installation:

| Activité | Travaux qui doivent être décrits dans le document DP/Pdét-MP/PI |
| --- | --- |
| Vérification des composants de l’installation et des prototypes (si nécessaire et sensée) | Essais de matériaux nécessaires. Évaluation des fonctionnalités principales. Identification précoce des éventuelles erreurs ou de malentendus. Protocoles des tests prévus. |
| Tests usine | Vérification des composants de l’installation (test échantillon). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets ou, si ce n’est pas possible, test échantillon). Test d’intégration dans le UeLS (y compris la communication et des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Mise en service | Participation à la mise en service de l’installation. |
| Tests provisoires sur site | Contrôle des composants de l’installation et de leurs montages (tests complets). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets). Eventuels tests avec l'Inspectorat. Test d’intégration dans le UeLS (y compris le test complet des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Période d’essai | Durée de la période d'essai. Conditions pour lesquelles la période d’essai est interrompue. Conditions pour lesquelles la période d'essai est à redémarrer. |
| Tests sur site | Protocoles des tests prévus. |
| Période de garantie | Durée de la période de garantie Activités prévues pendant la période de garantie (entretien). Service de piquet, temps d'intervention, élimination des défauts. |
| Essai définitif sur site | Protocoles des tests prévus. |

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Instruction

Description de la formation prévue.

Détermination des participants à la formation: OFROU, UT, Police, tiers. Estimation du nombre de participants et des jours nécessaires pour la formation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Démontage, élimination des matériaux (*)

Description des démontages nécessaires.

Description de l'élimination des matériaux.

# Coûts de l’installation

## Coûts de réalisation de l’installation

Estimation détaillée des coûts de réalisation pour l’installation (Précision selon TM 20 001-00002 Etude de projets, partie générale, Chapitre 5 Estimation des coûts pour les phases de projets).

L’estimation doit considérer également, en plus des fournitures, les prestations, comme par exemple l’ingénierie, l'assurance de la qualité, les tests et la mise en service, le démontage des installations existantes (*), etc.

L'estimation des coûts doit être subdivisée par partie d’installation (selon la structure définie par l’AKS OFROU, Directive OFROU 13013) et ses principaux agrégats les plus importants.

Les coûts (coûts de réalisation et les coûts de tiers) doivent être séparés en coûts de construction, de maintenance et coûts de suppression des goulets d’étranglement (pour l'achèvement du réseau, seul des coûts de construction sont à prévoir).

L’évaluation des coûts ne doit pas comprendre les coûts "Divers et imprévus".

Si de grandes différences de coûts (> 10%) existent entre la phase MK/CI-AP/Pdéf et la phase MP/PI-DP/Pdét, des explications doivent être données dans ce chapitre.

Le tableau montre un exemple incomplet de ventilation des coûts.

Il faut absolument respecter la structure par partie d’installation.

Les différents postes de prestations doivent être ordonnés par objet.

## Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation

Aucun coût d'exploitation et de maintenance ne doit être indiqué dans le dossier.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres exigent les coûts d'exploitation et de maintenance attendus.

Il faut écrire ici que les coûts d'exploitation et de maintenance doivent être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres doivent contenir des informations sur la disponibilité du produit sur le marché et les coûts des pièces de rechange et du support.

# Annexes

- Schéma de détail mise à terre, installation CEM, protection contre la foudre avec limites de fourniture

- Schéma de détail équipement fibre optique avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation de câblage universel avec limites de fourniture

- Schéma de détail câble pour transmission de signaux avec limites de fourniture

- Schéma de détail infrastructure EES avec limites de fourniture

- Autres plans relatifs à l’installation définis avec le Maître d’Ouvrage.

Si des installations n'existent pas / ne sont pas prévues, la numérotation des annexes ne doit pas être modifiée.

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

Les schémas détaillés des parties d’installation ne doivent pas dépasser la taille A3.

Les schémas détaillés des parties d’installation ont un en-tête de plan réduit avec des indications claires :

- Nom du schéma détaillé selon la désignation de l'annexe (installation ou installation partielle)

- Nom du projet

- Numéro de projet

- Désignation de l'objet

- Date

- Version

Il est possible de regrouper les schémas détaillés de plusieurs installations partielles.

Dossier D-8: Installations auxiliaire

# Résumé Installation auxiliaire

- Brève description des mesures prévues pour l’installation « Installations auxiliaire » dans son ensemble.

# Introduction

| Mis en service | Etat actuel |  |  | Durée de vie attendue | Mesures prévues |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partie d'inst. existante |  | * | Fin théorique (selon SIA) / Remplace-ment au plus tard | Mesures prévues? |  |
| Chap. | Partie d'installation (selon AKS) |  | Oui | Non |  |  | Oui | Non |
| 4.1 | Installation électrique intérieure | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Chauffage, ventilation, climatisation | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Installation de détection incendie bâtiment | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Engin de levage | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Système de pompage | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Système de défense incendie | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.7 | Barrière de service motorisée | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.8 | Porte / porte carrossable / contrôle d'accès | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.9 | Equipement de la construction | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.10 | Alimentation en eau | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.11 | Téléphonie | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.12 | Installation d'évacuation et de traitement des eaux de chaussée | - |  | X | - | - |  | X |

* Classe des états

| 1 | En bon état |
| --- | --- |
| 2 | Etat acceptable |
| 3 | Etat détérioré |
| 4 | En mauvais état |
| 5 | Etat alarmant |
| 9 | Etat non vérifié |

Cette tabelle permet de voir en un coup d’œil, l’état des installations et/ou des parties d’installations et sert de préinformation pour les chapitres suivants.

Les classes d’états sont à reprendre du rapport de l’état actuel et à mettre à jour pour cette phase.

Les couleurs et les chiffres correspondent aux exigences dans les légendes des fiches techniques plans synoptiques équipement EES.

Le mandataire reste libre de rajouter des colonnes et/ou lignes, (spécifique au projet), permettant une meilleure compréhension de l’ensemble.

## Description de l’état actuel (*)

Description détaillée de l'état actuel de l’installation et ses parties d’installation.

Le but de la description contenue dans ce chapitre est de donner des informations techniques relatives à l'état actuel de l’installation, nécessaires à la compréhension des mesures prévues et de la solution technique.

La description doit être subdivisée par partie d'installation.

## Objectif et but des mesures

Description des objectifs principaux des mesures prévues pour l’installation (sécurité, durée de vie de la nouvelle installation, les objectifs techniques, programmes d’ordre supérieurs, etc.).

## Limites géographiques, interfaces et limites de la fourniture

Description des interfaces de l’installation avec d'autres installations du projet et avec les tiers.

Description détaillée des limites de fourniture de l’installation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

# Bases du projet Installations auxiliaire

## Conditions cadre et hypothèses du bureau d’études

Description des conditions cadre techniques et organisationnelles du projet et du sous domaine considéré.

Enoncé des hypothèses du bureau d’études, des hypothèses concernant les bases techniques et organisationnelles.

Si nécessaire, la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Divergences par rapport aux prescriptions

### Directives OFROU

Lister les divergences par rapport aux directives OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Directive OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normes

Lister les divergences par rapport aux normes dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Norme | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Manuel technique OFROU

Lister les divergences par rapport au manuel technique OFROU dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Fiche technique du manuel technique OFROU | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Prescriptions de l’Unité territoriale

Lister les divergences par rapport aux prescriptions de l'Unité territoriale dans la tabelle ci-dessous ou indiquer qu'il n'existe aucune divergence.

Les documents importants sur lesquels les décisions sont basées sont à mettre en annexe.

| Prescription de l’Unité territoriale | Divergence / justification | Décisions |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Solution technique

La description doit être subdivisée par partie d’installation.

## Installation électrique intérieure

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Chauffage, ventilation, climatisation

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation de détection incendie bâtiment

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Engin de levage

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Système de pompage

Calcul hydraulique et définition des points de fonctionnement dépendant du niveau d'eau, y compris la représentation des courbes caractéristiques correspondantes de la pompe et de l'installation (diagramme Q/h), pour tous les modes et points de fonctionnement possibles.

Dessin de construction (échelle 1:50) en trois vues et description des installations techniques de la station de pompage des eaux usées.

Dessins techniques de l'ingénierie mécanique et électrique (échelle 1:50) en trois vues.

Schéma de branche ou schéma de principe, y compris toutes les armatures comme les vannes, les clapets anti-retours, les capteurs, etc.

Description technique de tous les corps de métier importants pour les machines et l'électrotechnique (y compris la limitation du courant de démarrage et la structure du niveau SPS) ou de la technique de pompage prévue.

Représentation schématique simple de l'installation partielle et des principales interfaces logiques.

Description technique des qualités de matériaux prises en compte (entre autres pompes, robinets, etc.) ainsi que de la protection contre la corrosion ou des systèmes de revêtement prévus dans la zone de la BSA et des autres équipements du bâtiment (intérieur et extérieur).

Explication du contrôle de l'installation et de la régulation de l'installation pour la station de pompage des eaux usées et ses installations techniques annexes d'eau ou la SETEC.

Description technique concernant la technique du bâtiment ainsi que les installations techniques d'eau à l'extérieur de la station de pompage des eaux usées.

Puissance électrique connectée de la station de pompage, déterminée par un bilan énergétique détaillé.

Représentation de tous les composants électrotechniques et de leurs connexions sous forme unipolaire.

Explications sur la transmission des messages de fonctionnement et de panne.

Informations sur l'ampleur prévue de la maintenance et de la réparation.

En outre, il faut fournir des informations suffisamment détaillées sur les thèmes suivants :

Description du niveau d'éclairage dans un bâtiment d'exploitation ou une cabine électrique ainsi qu'à l'extérieur.

Descriptions de l'aération et de la ventilation du bâtiment d'exploitation ou de la cabine électrique.

Descriptions avec des conseils de comportement et de sécurité lors de l'entretien de l'entreprise (documentation d'entreprise, DAW).

Descriptions des dispositions du document de protection Ex.

Descriptions des dispositions du concept de protection contre la foudre.

## Système de défense incendie

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Barrière de service motorisée

Définition détaillée de la structure du réseau de communication et de l’architecture de commande de la partie d’installation.

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Définition détaillée de l’utilisation et de la surveillance de la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée de l'intégration dans le système de gestion (UeLS), si prévue.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Porte / porte carrossable / contrôle d’accès

- Le concept de fermeture de niveau supérieur est à respecter (Par ex. UT)

- Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

- Dimensionnement exact de la partie d’installation.

- Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

- Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

- Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

- Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Equipement de la construction

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Alimentation en eau

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Téléphonie

Description de la communication vocale par le réseau de téléphonie mobile

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution (Couverture réseau).

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

## Installation d'évacuation et de traitement des eaux de chaussée

Détermination des paramètres nécessaires pour définir la solution.

Dimensionnement exact de la partie d’installation.

Définition détaillée du concept de solution, dans le respect des directives actuelles et des fiches techniques EES (l’évaluation et le choix des variantes a eu lieu dans les phases précédentes du projet).

Définition détaillée de la puissance absorbée (réseau normal et réseau secouru) par la partie d’installation.

Représentation schématique simple de la partie d'installation et des principales interfaces logiques.

Description détaillée des composants prévus pour la partie d’installation.

# Mise en service

## Tests et mise en service de l’infrastructure

Description des travaux et des tests prévus pour l’installation:

| Activité | Travaux qui doivent être décrits dans le document DP/Pdét-MP/PI |
| --- | --- |
| Vérification des composants de l’installation et des prototypes (si nécessaire et sensée) | Essais de matériaux nécessaires. Évaluation des fonctionnalités principales. Identification précoce des éventuelles erreurs ou de malentendus. Protocoles des tests prévus. |
| Tests usine | Vérification des composants de l’installation (test échantillon). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets ou, si ce n’est pas possible, test échantillon). Test d’intégration dans le UeLS (y compris la communication et des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Mise en service | Participation à la mise en service de l’installation. |
| Tests provisoires sur site | Contrôle des composants de l’installation et de leurs montages (tests complets). Vérification des fonctionnalités de l’installation (tests complets). Eventuels tests avec l'Inspectorat. Test d’intégration dans le UeLS (y compris le test complet des interdomaines). Protocoles des tests prévus. |
| Période d’essai | Durée de la période d'essai. Conditions pour lesquelles la période d’essai est interrompue. Conditions pour lesquelles la période d'essai est à redémarrer. |
| Tests sur site | Protocoles des tests prévus. |
| Période de garantie | Durée de la période de garantie Activités prévues pendant la période de garantie (entretien). Service de piquet, temps d'intervention, élimination des défauts. |
| Essai définitif sur site | Protocoles des tests prévus. |

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Instruction

Description de la formation prévue.

Détermination des participants à la formation : OFROU, UT, Police, tiers. Estimation du nombre de participants et des jours nécessaires pour la formation.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Démontage, élimination des matériaux (*)

Description des démontages nécessaires.

Description de l'élimination des matériaux.

# Coûts de l’installation

## Coûts de réalisation de l’installation

Estimation détaillée des coûts de réalisation pour l’installation (Précision selon TM 20 001-00002 Etude de projets, partie générale, Chapitre 5 Estimation des coûts pour les phases de projets).

L’estimation doit considérer également, en plus des fournitures, les prestations, comme par exemple l’ingénierie, l'assurance de la qualité, les tests et la mise en service, le démontage des installations existantes (*), etc.

L'estimation des coûts doit être subdivisée par partie d’installation (selon la structure définie par l’AKS OFROU, Directive OFROU 13013) et ses principaux agrégats les plus importants.

Les coûts (coûts de réalisation et les coûts de tiers) doivent être séparés en coûts de construction, de maintenance et coûts de suppression des goulets d’étranglement (pour l'achèvement du réseau, seul des coûts de construction sont à prévoir).

L’évaluation des coûts ne doit pas comprendre les coûts "Divers et imprévus".

Si de grandes différences de coûts (> 10%) existent entre la phase MK/CI-AP/Pdéf et la phase MP/PI-DP/Pdét, des explications doivent être données dans ce chapitre.

Le tableau montre un exemple incomplet de ventilation des coûts.

Il faut absolument respecter la structure par partie d’installation.

Les différents postes de prestations doivent être ordonnés par objet.

## Coûts d’exploitation et de maintenance de l’installation

Aucun coût d'exploitation et de maintenance ne doit être indiqué dans le dossier.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres exigent les coûts d'exploitation et de maintenance attendus.

Il faut écrire ici que les coûts d'exploitation et de maintenance doivent être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Il faut écrire ici que les documents d'appel d'offres doivent contenir des informations sur la disponibilité du produit sur le marché et les coûts des pièces de rechange et du support.

# Annexes

- Schéma de détail installation électrique intérieure avec limites de fourniture

- Schéma de détail chauffage, ventilation, climatisation avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation de détection incendie bâtiment avec limites de fourniture

- Schéma de détail engin de levage avec limites de fourniture

- Schéma de détail système de pompage avec limites de fourniture

- Schéma de détail système de défense incendie avec limites de fourniture

- Schéma de détail barrière de service motorisée avec limites de fourniture

- Schéma de détail porte / porte carrossable / contrôle d’accès avec limites de fourniture

- Schéma de détail équipement de la construction avec limites de fourniture

- Schéma de détail alimentation en eau avec limites de fourniture

- Schéma de détail téléphonie avec limites de fourniture

- Schéma de détail installation d'évacuation et de traitement des eaux de chaussée avec limites de fourniture

- Autres plans relatifs à l’installation définis avec le Maître d’Ouvrage.

Si des installations n'existent pas / ne sont pas prévues, la numérotation des annexes ne doit pas être modifiée.

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

Les schémas détaillés des parties d’installation ne doivent pas dépasser la taille A3.

Les schémas détaillés des parties d’installation ont un en-tête de plan réduit avec des indications claires :

Nom du schéma détaillé selon la désignation de l'annexe (installation ou installation partielle)

Nom du projet

Numéro de projet

Désignation de l'objet

Date

Version

Il est possible de regrouper les schémas détaillés de plusieurs installations partielles.

Dossier D-9: Exigences pour le Génie civil

# Objectif et but des mesures, état final

Description du but des mesures de l’ingénieur civil, nécessaires pour le développement du projet EES.
Description de l'état final qui doit être atteint par le génie civil par rapport aux installations EES.

S'il n'y a pas de dossier de construction séparé et que toutes les mesures de construction sont prises dans le cadre du projet BSA, il est nécessaire de procéder comme suit :

- Renommer "D-9 : Exigences pour le Génie Civil" en "D-9 : Mesures de Génie Civil".

- Création du dossier "D-9 Mesures de Génie Civil" avec le même niveau de détail que pour les autres installations BSA.

- Tous les chapitres doivent être repris dans l'esprit.

- Les exigences pour ce dossier sont les mêmes que pour un dossier de construction. Le dossier est examiné par un spécialiste de la construction.

- Les coûts des mesures de construction doivent être détaillés et inclus dans les coûts totaux de la BSA.

# Description de l’état actuel (*)

Brève description de l'état actuel des infrastructures du génie civil par rapport aux installations EES (disponibilité d’espace, etc.).

Le but de la description contenue dans ce chapitre est de donner des informations relatives à l'état actuel nécessaires à la compréhension des exigences exprimées par le génie civil.

Structure quantitative des principales mesures de construction (réservations/inserts, suspensions, chambres, installations de tubes, introductions des tubes, mise à la terre, éléments métalliques, etc.)

# Exigences des installations pour le génie civil

## Exigences Distribution d’énergie

Besoins de l’installation en termes de génie civil (locaux techniques, tunnel, tronçon à ciel ouvert): besoins en espace, canaux des câbles, réserve d’espace, nécessité de locaux séparés, fondations en béton, nouveaux ouvrages (°), autres besoins spéciaux.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Exigences Eclairage

Besoins de l’installation en termes de génie civil (locaux techniques, tunnel, tronçon à ciel ouvert): besoins en espace, canaux des câbles, réserve d’espace, nécessité de locaux séparés, fondations en béton, nouveaux ouvrages (°), autres besoins spéciaux.

Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Exigences Ventilation

Besoins de l’installation en termes de génie civil (locaux techniques, tunnel, tronçon à ciel ouvert): besoins en espace, canaux des câbles, réserve d’espace, nécessité de locaux séparés, fondations en béton, nouveaux ouvrages (°), autres besoins spéciaux.
Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Exigences Signalisation

Besoins de l’installation en termes de génie civil (locaux techniques, tunnel, tronçon à ciel ouvert): besoins en espace, canaux des câbles, réserve d’espace, nécessité de locaux séparés, fondations en béton, nouveaux ouvrages (°), autres besoins spéciaux.
Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Exigences Installations de surveillance

Besoins de l’installation en termes de génie civil (locaux techniques, tunnel, tronçon à ciel ouvert): besoins en espace, canaux des câbles, réserve d’espace, nécessité de locaux séparés, fondations en béton, nouveaux ouvrages (°), autres besoins spéciaux.
Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Exigences Communication & système de gestion

Besoins de l’installation en termes de génie civil (locaux techniques, tunnel, tronçon à ciel ouvert): besoins en espace, canaux des câbles, réserve d’espace, nécessité de locaux séparés, fondations en béton, nouveaux ouvrages (°), autres besoins spéciaux.
Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Exigences Installations de câblage (infrastructure)

Besoins de l’installation en termes de génie civil (locaux techniques, tunnel, tronçon à ciel ouvert): besoins en espace, canaux des câbles, réserve d’espace, nécessité de locaux séparés, fondations en béton, nouveaux ouvrages (°), autres besoins spéciaux.
Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

## Exigences Installations auxiliaire

Besoins de l’installation en terme de génie civil (locaux techniques, tunnel, tronçon à ciel ouvert): besoins en espace, canaux des câbles, réserve d’espace, nécessité de locaux séparés, fondations en béton, nouveaux ouvrages (°), autres besoins spéciaux.
Si nécessaire la description peut être subdivisée par partie d’installation.

# Coûts d’exigences pour le Gènie civil

S’il n’y a pas de dossier Génie Civil, les coûts des mesures constructives de Génie Civil sont à introduire ici.

# Annexes

- Plans des exigences de la Distribution d’énergie pour le génie civil.

- Plans des exigences de l'Eclairage pour le génie civil

- Plans des exigences de la Ventilation pour le génie civil

- Plans des exigences de la Signalisation pour le génie civil

- Plans des exigences des Installations de surveillance pour le génie civil

- Plans des exigences de Communication & système de gestion pour le génie civil

- Plans des exigences des Installations de câblage (infrastructure) pour le génie civil

- Plans des exigences des Installations auxiliaire pour le génie civil

- Plans d’utilisation des locaux techniques

- Plans d’utilisation de l’espace dans le tunnel, resp. dans la gallerie de fuite et/ou de sécurité

- Plans d’utilisation de l’espace dans les tronçons à ciel ouvert

- Autres plans relatifs à l’installation définis avec le Maître d’Ouvrage.

Si des installations n'existent pas / ne sont pas prévues, la numérotation des annexes ne doit pas être modifiée (par exemple, dans le cas où il n’y aurait pas la Signalisation, les Plans des exigences des Installations auxiliaire pour le génie civil restent l’annexe D-9-A8)

A des fins de compréhension les annexes doivent être référencées dans les chapitres concernés.

Les plans des exigences pour le génie civil ne doivent pas dépasser la taille A3.

Les plans des exigences pour le génie civil ont un en-tête de plan réduit avec des indications claires :

Nom du plan selon la désignation de l'annexe (installation)

Nom du projet

Numéro de projet

Désignation de l'objet

Date

Version

Il est possible de regrouper les plans des exigences pour le génie civil de plusieurs installationspartielles.